OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego

na wykonanie instalacji technologicznych kotłowni i

centralnego ogrzewania .

# Budowa :        ADAPTACJA ZESPOŁU TRZECH OBIEKTÓW NA

# NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

# DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI I CHORYCH PSYCHICZNIE –

# BUDYNEK NR 1

Adres budowy :         TRZEMESZNO ul. Mickiewicza 30

Inwestor :                           URZĄD MIASTA I GMINY

/ 62 - 240 /  TRZEMESZNO , ul. Dąbrowskiego 2

Branża :                                           Instalacji sanitarnych

1. Temat i zakres opracowania :

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji technologicznych kotłowni i instalacji centralnego ogrzewania  zlokalizowanych na terenie

adaptowanego Zespołu Trzech Obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie w budynku nr 1 pod adresem jak wyżej .

2. Podstawa opracowania :

Podstawę opracowania stanowi :

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany

- obowiązujące normy i normatywy projektowania

3. Dane ogólne :

# Budynek nie posiada instalacji centralnego ogrzewania . W związku z adaptacją budynku dla potrzeb jak wyżej , projektuje się kotłownię oraz instalacje centralnego ogrzewania . Kocioł opalany gazem ziemnym . Dostawa gazu dla kotła z istniejącej instalacji ułożonej na terenie działki , zasilanej z sieci miejskiej ( wg oddzielnego opracowania projektowego ) .

4.   Opis techniczny :

4.1 Bilans ciepła dla celów centralnego ogrzewania :

Zapotrzebowanie ciepła dla potrzeb grzewczych budynku nr 1 wynosi :

- centralne ogrzewanie 		-   6 564.0 W

- podgrzewacz ciepłej

wody t = + 55 oC		-   3 100.0 W

----------------------------------------

Razem  	-   9 664.0 W

4.2 Dobór kotła centralnego ogrzewania .

Dla pokrycia wyżej przedstawionego zapotrzebowania ciepła dobiera się stojacy kocioł kondensacyjny wodny opalany gazem ziemnym :

-  typ -                                                     	CERASMART MODUL  ZBS 16/83S-2 MA23 .

-  zasobnik ciepłej wody 				V = 83 dm3

-  znamionowa moc cieplna -                     		3.8 – 14.7 kW

-  długość całkowita kotła                          		600 mm

-  szerokość całkowita                                		600 mm

-  wysokość całkowita                               		1396 mm

-  zasilanie i powrót CO                                   		G 3/4 mm

-  zimna i ciepła woda                                   		G 3/4 mm

-  zawór bezpieczeństwa zgodnie z dostawą                     11/4  ”

-  temperatura spalin max                                   		+ 96 oC

-  średnica kanału powietrzno - spalinowego                    125 / 80  mm

-  maksymalna temperatura

zasilania instalacji C.O.                                      	+ 80 oC

-  zużycie gazu GZ 41.5 dla palnika                                3.3 m3 / h

-  ciężar całkowity kotła                                      		115.0  kg

-  ilość kotłów                                                                 	1   szt

Dystrybutor :

### Firma  JUNKERS Grupa Bosch - Niemcy - o / Poznań

4.3 Zabezpieczenie kotła centralnego ogrzewania .

Zabezpieczenie kotła centralnego ogrzewania dokonuje się na podstawie warunków technicznych Dozoru Technicznego DT-UC-90 , KW / 04

Dobrano kocioł centralnego ogrzewania typu CERASMART MODUL  ZBS 22/120S-2 MA23

Q = 22.0 kW .

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa :

m > m1

m > 3600 N / r

moc cieplna kotła – N = 16.0 kW

ciepło parowania – r = 510.2 k cal / kg * 4.186 kJ = 2135 kJ / kg

m1 = 3600 * ( 16.0 : 2135 ) = 26.98 kg / h

Sprawdzenie przepustowości zaworu bezpieczeństwa typu SVW o średnicy dolotowej siedliska  dn = 30

m = 5.03 * c * A *  [( p1 –  p2 ) * 1 ] 1 / 2

c 	= 0.42

A 	= 3,14 * 0.25 * 302 = 706.5 mm 1 / 2

p1	= 0.25 * 1.1 = 0.275 MPa

p2 	= 0.00 MPa

1	= 961.9 kg / m3

m = 5.03 * 0.42 * 706.5 * [( 0.275 – 0.00 ) * 961.9 ] 1 / 2 = 2.428

m = 2.428 * 104 = 24 280 kg / h

Warunek zostaje spełniony w przypadku gdy :

m = 24 280 kg / h  >  m1 = 26.98 kg / h

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typu SVW 11 / 4 ” , do = 30.0 mm , czynnik woda , zakres ciśnień 6.0 bar , dopuszczalna temperatura robocza

t = + 80 oC, ciśnienie otwarcia po = 1.1 * 3.0 = 3.3 bar , szt.1 .

Uwaga : Dopuszcza się zawór bezpieczeństwa zgodnie z dostawą producenta kotła .

4.4  Zawór bezpieczeństwa dla zasobnika ciepłej wody t = 55 OC ,

V = 120 dm3 , wg PN – 76 / B – 02440 .

Pojemność wodna układu

- zasobnik	 					- 120.0 dm3

- instalacja wody ciepłej  		 		-   20.0 dm3

---------------------------------------------

Razem         	- 140.0 dm3

Dopuszczalne ciśnienie w instalacji wodnej p1 = 6.0 bar

Przepustowość zaworu bezpieczeństwa

# G = 1.3 * 0.16 * 140.0 = 29.1  kg

Średnica króćca dopływowego zaworu bezpieczeństwa

do =  {(4 * 29.1) : ( 3.14 * 1.59 * 0.42 ) * [( 1.1 * 6.0 – 0.0 ) * 983.24]1/2}1/2.

do = 0.83 mm

Dobrano zawór bezpieczeństwa membranowy typu SVW 1” , do = 20.0 mm , czynnik woda , zakres ciśnień 6.0 bar , dopuszczalna temperatura robocza

t = + 100 oC, ciśnienie otwarcia po = 1.1 * 6.0 = 6.6 bar , szt.1 .

# Producent :                       MTR INTERMES - Niemcy

4.5  Pompa cyrkulacyjna wody gorącej t = 55 oC .

Straty ciepła na rurociągach

Qstr = [ 0.1 * 140 ( 60 - 5 )] = 770.0 kcal / h

Ilość wody cyrkulacyjnej w obiegu instalacji gorącej wody t = 55 oC

Vcyr =  770.0 : 5 = 154.0 dm3 / h

Wysokość podnoszenia pompy

Hp = 0.5 * {[( 0.15 * 0.8 * 120.0 ) + 154.0 ] : 154.0}2 + 0.3 = 0.89 m

Wydajność pompy

Vp = 154.0 * 1.2  = 185.0 dm3 / h = 0.185 m3 / h

Dobrano pompę o następujących parametrach :

- typ pompy 			- GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXU

- połączenie z instalacją 	- króćce gwintowane Rp 11/4 ”

- wydajność 			- V = 0.32 m3 / h

- podnoszenie 			- H = 0.8 m

- moc pobierana 		- P1 = 25 W

- napięcie 			- U = 230 V

- prąd 				- I 	= 0.11 A

- ciężar pompy 			- G 	= 1.35 kg

### Producent :                                       Grundfos Niemcy

Uwaga : Po wykonaniu instalacji wodnej należy wszystkie urządzenia i instalacje uziemić .

4.6  Naczynie wzbiorcze  dla zasobnika ciepłej wody t = + 55 OC .

Obliczenie naczynia przeprowadza się dla zasobnika V = 83.0 dm3

Pojemność użytkowa naczynia wzbiorczego :

- pojemność instalacji V =  140.0 dm3.

- gęstość wody  =  981.3 kg / m3

- przyrost objętości właściwej wody przy średnich temperaturach roboczych

w instalacji tw = + 60 oC .

= 0.0168 dm3 / kg

Vu = 1.1 * 0.14 * 999.6 * 0.0168  = 2.58  dm3

Pojemność całkowita

pmax  =  0.25 MPa

pst     =  0.05  MPa

Vn = [2.58 * (0.35 + 0.1)] : (0.35 - 0.05) = 3.87 dm3

Dobrano naczynie wzbiorcze przeponowe dla wody pitnej o następujących parametrach :

- typ - REFLEX  			- D12

- pojemność użytkowa 			- 6.9 dm3

- średnica 				-  265 mm

- wysokość 				- 300 mm

- rura wzbiorcza 			- R3/4"

- ciężar 				- 3. kg

- ilość 					- 1 szt.

Średnica rury przyłączonej - wzbiorczej

d = 0.7 ( 2.58 )1/2 = 1.12 mm

Dobrano średnicę 20 mm , która jest zgodna ze średnicą dopuszczalną wg ppkt. 2.3.5. niniejszej normy .

4.7 Instalacja kotłowni  grzewczej .

Kondensacyjna centrala cieplna stanowi kompakt składający się z kotła kondensacyjnego stojącego na

zasobniku ciepłej wody .

Kocioł centralnego ogrzewania CERASMART MODUL  ZBS 16/83S-2 MA23 , Q = 16.1 kW .

zostaje uruchamiany ze swojego regulatora sterującego zamocowanego na kotle . Z regulatora podany zostaje sygnał do palnika gazowego i następuje jego rozruch przez dopływ gazu do palnika a następnie zapalenie płomienia na ruszcie palnika .Następuje grzanie wody obiegowej instalacji centralnego ogrzewania .  Ciepła woda grzejna zostaje podawana rurociągami do rozdzielaczy zasilenia instalacji centralnego ogrzewania  dla poszczególnych gałęzi instalacji grzewczych

Powrót z instalacji dokonuje się poprzez rozdzielacze powrotu i dalej przez filtr liniowy do kotła .

W przypadku wygrzania instalacji do poziomu ustawionych parametrów czynnika grzejnego następuje wyłączenie pracy kotła .

Dla budynku zostaje przygotowana ciepła woda t = + 55 oC  w zasobniku ciepłej wody warstwowym ustawionym pod kotłem . Zasilanie w ciepło zasobnika następuje bezpośrednio z kotła

Woda ciepła użytkowa zostaje tłoczona do instalacji pod ciśnieniem wodociągowym . Wywołanie cyrkulacji wody następuje za pomocą pompy cyrkulacyjnej zamontowanej na obiegu ciepłej wody użytkowej . Po stronie zimnej wody zabezpiecza się instalacje wodociągową w zawór bezpieczeństwa i naczynie wzbiorcze .

Kotłownia pracuje przy zachowaniu priorytetu dla produkcji ciepłej wody użytkowej tzn. pierwsza zostaje ogrzana ciepła woda a następnie zostaje uruchomiona instalacja centralnego ogrzewania .

Sposób działania instalacji zostaje wysterowany na regulatorze sterowniczym kotła .

Praca kotła zostaje uzależniona od warunków zewnętrznych za pomocą czujnika temperatury zewnętrznej AF zamontowanego na ścianie po stronie zewnętrznej oraz regulatora pogodowego

TA 270 ściennego z czujnikiem temperatury dla pomieszczenia do sterowania ( reprezentatywnego ) .

W reprezentatywnym pomieszczeniu zostaje zamontowany sterownik temperatury wewnętrznej TA 270 , który daje możliwość wybierania opcji pracy kotłowni w zależności od potrzeb użytkownika .

Celem wprowadzenia do instalacji centralnego ogrzewania wody o właściwej twardości należy doprowadzić wodę uzdatnioną  .

Wykonaną instalację kotłowni należy poddać płukaniu , następnie należy sprawdzić jej stan szczelności przez przeprowadzenie próby na ciśnienie w warunkach na zimno i na ciepło przy ciśnieniu próbnym większym o 50% od eksploatacyjnego .

Rurociągi wykonane z rur miedzianych , zasilające i powrotne z i do rozdzielaczy zaizolować pianką poliuretanową .

  - Odprowadzenie spalin :

Konstrukcja istniejących przewodów kominowych uniemożliwia wprowadzenie di nich zestawów rurowych . projektuje się indywidualną trasę odprowadzenia spalin .

Do zamkniętej komory spalania przyłączony zostaje układ koncentrycznych rur powietrzno – spalinowych  125/80 . Powietrze do zamkniętej komory spalania zostaje doprowadzone za pomocą zewnętrznej rury powietrznej  125 . Spaliny jakie powstają w procesie spalania gazu ziemnego zostają wyprowadzone za pomocą wewnętrznej rury spalinowej 80 . Zestaw zostaje wyprowadzony na zewnątrz budynku poprzez wykonanie instalacji ze zestawu z rur współosiowych dla kotła kondensacyjnego z wyprowadzeniem pionowym na nieużytkowe poddasze i następnie prowadzi się  zestaw poziomo lz zachowaniem spadku w kierunku pionu .Zestaw wyprowadza się na zewnątrz budynku w połaci dachowej wg rozwiązania dla tego typu kotłów .

Zestaw rur powietrzno – spalinowych montować ze spadkiem w kierunku kotła i = 0.5 %.

4.9 Instalacje wentylacyjne :

Pomieszczenie kotłowni nie wymaga dodatkowej wentylacji nawiewno - wywiewnej .

Kocioł z zamkniętą komorą spalania stwarza warunki oddzielenia kotła od pomieszczenia .

Dla celów wentylowania pomieszczenia kotłowni projektuje się otwór wentylacyjny wywiewny

o przekroju :

Kubatura pomieszczenia

V = 2.19 * 1.38 * 2.5 = 7.56 m3 .

Ilość wymian n = 2.0 w/h

L = 7.56 * 2.0 = 15.12 m3 / h

F = 15.12 : 3600 : 2 = 0.0021 m2.

Dobrano wywiew za pomocą otworu  140 x 160 , = 0.024 m2.  usytuowanego w górnej strefie pomieszczenia w ścianie zewnętrznej .

4.10 Roczne zapotrzebowanie gazu opałowego :

Zapotrzebowanie ciepła dla kotłowni wynosi

### Q = ca 15.0 kW

Wartość opałowa gazu opałowego

Wd = 31.0 MJ / m3 = 31 000 kJ / m3.

Sprawność systemu grzewczego ( średnio )

k = 109 %

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu opałowego dla kotła

Vh =15.0  kW * ( 3,6*1000 ) kJ / h : ( 1.09 * 31.000 kJ / m3 )  =  1.598  m3 / h

Do dalszych obliczeń przyjęto informację producenta o zapotrzebowaniu gazu .  Przyjęto zapotrzebowanie gazu w ilości j.w. tj.

Bh = 1.60 m3 / h

Roczne zapotrzebowanie ciepła

Qr = Qh*y*e*24*n*[( tw - tzm ) : ( tw -tz min )] [kJ / rok]

Qh 	= 10.0 kW * [3.6 * 1000] kJ / h = 36 000.0 kJ / h

n   	= 220 dni okresu grzewczego

y	= 0.72

e	= 0.76

tw  	=    +20 o C

tzm 	=   +2.7 o C

Qr = 36 000.0* 0.72*0.76*24*220*[( 20 -2.7 ) : ( 20 +18 )] = 47 352 729.0  [kJ / rok]

Sumaryczne zapotrzebowanie u opałowego dla kotła wyniesie :

Wartość opałowa gazu opałowego

Wd = 31.0 MJ / kg = 31 000 kJ / m3.

Sprawność systemu grzewczego

k = 109 %

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu opałowego

Vh = 1.60  m3 / h

Roczne zużycie gazu opałowego

Vr  = Qr : ( Wd * k  )

Vr = 47 352 729.0  kJ / rok : ( 31 000 kJ / m3 * 1.09 ) = 1 400.0 m3 / rok

Vr  = 1 400.0 * 1.2 = 1 680.0 m3 / rok

4.11 Instalacje centralnego ogrzewania :

Projektuje się oddzielne instalacje centralnego ogrzewania z rozprowadzeniem czynnika grzejnego w posadzkach .

Instalacje centralnego ogrzewania zostają wykonane po posadzkami z rur wielowarstwowych typu

PE-RT/Al./PE-HD Multi Basic o ciśnieniu roboczym do 6 bar . Rury centralnego ogrzewania prowadzone w rurach ochronnych karbowanych typu Peszel PX16 18/22 - czerwona .

Rozprowadzenie rur centralnego ogrzewania następuje z rozdzielaczy zasilenia i powrotu

1” z odgałęzieniami  1/2 ” zamontowanych w szafkach podtynkowych SWPSE o wielkości przystosowanej do ilości obiegów . Rozdzielacze z wyjściami dostosowane do poszczególnych obiegów . Każdy obieg uzbrojony przy rozdzielaczach w zawory kulowe odcinające 1/2 ” .

Zawory KAN - therm SET proste , umożliwiające regulację danego obiegu na wprowadzeniu instalacji z kotła do rozdzielacza .

Połączenie kotłów z rozdzielaczami wykonać za pomocą rur miedzianych o połączeniach kielichowych zgrzewanych lutem twardym . Rurociągi zbadać na szczelność przez wywołanie ciśnienia próbnego o wartości ca 3.0 bar przez okres 12h . Rury miedziane zaizolować pianką poliuretanowej .

Na rozdzielaczach zamontować odpowietrzniki automatyczne z zaworem stopowym KAN - therm . Każdy grzejnik zostaje zasilany oddzielnie z rozdzielacza co umożliwi łatwą regulację przepływów poszczególnych obiegów .

Dobrano uniwersalne grzejniki centralnego ogrzewania płytowe Brugman z konwektorami lub bez konwektora . Zasilenie grzejników od dołu .

Dodatkowo w pomieszczeniach sanitarnych i kuchennych dobrano grzejniki drabinkowe .

Wielkości grzejników przystosowano do niskich temperatur zasilania z uwagi na zastosowany kocioł kondensacyjny . Dla ustalenia temperatury w pomieszczeniach na zaworach grzejnikowych zamontować głowice termostatycznych typu UNI MH Oventrop .

Instalacje centralnego ogrzewania kompleksowo poddać próbie przed zabetonowaniem posadzek na ciśnienie w warunkach na zimno i ciepło .

5. Zabezpieczenie przeciwpożarowe :

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrrznych

/ DZ.U. 121 z dnia 11 lipca 2003 / rozdział 2 & 4.1. pkt . 1. , nie wolno w pomieszczeniu kotłowni i używać ognia otwartego jak również palenia tytoniu . Zgodnie z w/w Zarządzeniem pkt. 4 należy :

- oznakować drogi i kierunki wyjść ewakuacyjnych

- wskazać usytuowanie urządzeń p.poż .

- wskazać lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu

elektrycznego / wyłącznik główny /.

Dla celów gaśniczych zapotrzebowania wody p.poż. należy zapewnić dostawę z istniejących hydrantów zewnętrznych   52  / zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji / DZ.U. 121poz 1139 , z dnia 16 czerwca  2003 / w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

W pomieszczeniu kotłowni zastosować doraźne środki gaśnicze takie jak :

- gaśnice proszkowe

- koce p.pożarowe

6. Wytyczne budowlano - instalacyjne :

W pomieszczeniach kotłowni  należy zapewnić warunki techniczne zgodne z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie / DZ.U. 75 z dnia 15 czerwca 2002 r , poz. 690 / oraz zgodnie z obowiązującymi zasadami i przepisami stosowanymi w obiektach budowlanych :

- ściany , posadzki i stropy wykonane z materiałów niepalnych i

ognioodpornych .

- ściany i stropy winny posiadać klasę odporności ogniowej 2 godziny

- powierzchnie ścian minimum do 2.0 m zmywalne

- drzwi do pomieszczenia o odporności minimum 0.5 godziny otwierane na zewnątrz .

- pomieszczenie wyposażyć w detektor sygnalizujący wypływ gazu .

- punkty poboru energii elektrycznej

- gniazdo 24 V

- wyłącznik główny elektryczny po za pomieszczeniem kotłowni nienarażonym

na skutki pożaru .

- instalacja odgromowa budynku z kotłowniami

- instalację wentylacji nawiewno -  wywiewnej grawitacyjnej oraz grzewczą

- doraźne środki gaśnicze - gaśnice

- wskazać źródło zewnętrznej wody gaśniczej dla celów p.poż  q = 10.0 dm3 / s

- posadzki wykonać w sposób antypoślizgowy i z materiałów nieiskrzących

7. Wykonanie robót :

Roboty wykonać zgodnie z częścią rysunkową niniejszego opracowania oraz zgodnie z wytycznymi przedstawionymi w niniejszej opisie technicznym .

8. Warunki wykonania robót :

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z :

- " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robót Budowlano -

Montażowych ” tom II - Instalacje Sanitarne i Przemysłowe "

- " Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Kotłowni na Paliwa

Gazowe i Olejowe "

-   przepisami BHP

-   przepisami ochrony przeciwpożarowej

-   sztuką budowlaną w tym zakresie .

OPRACOWAŁ :

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

- Kocioł kondensacyjny typu

CERASMART MODUL

ZBS 16/830S-2 MA23 , Q = 3.8 – 14.7.0 kW .

z zasobnikiem ciepłej wody V = 83.0 dm3.			kmpl. 	2

2.	Regulator pogodowy TA 270					kmpl. 	1

3.	Zawór odcinający kulowy z pokrętłem motylkowym

KAN - therm SET 25						szt.	8

4.	Rozdzielacz  KAN – therm 1”x 1/2” :

7 obwodów				szt.	2

8 obwodów				szt.	2

5.	Szafkach podtynkowa SWPSE :

7 obwodów				szt.	1

8 obwodów				szt.	1

6.	Zawór odcinający kulowy z pokrętłem motylkowym

prosty15 Oventrop						szt.	30

7.	Filtr liniowy z siatką pojedynczą 25 				szt.	1

8.	Grzejniki płytowe Brugman :

400 / 600 – VK21s			szt.	2

400 / 900 – VK21s			szt.	2

400 / 600 – VK22			szt.	1

800 / 600 – VK22			szt.	3

9. Grzejniki drabinkowe typu DAGO 450x765			szt.	4

10. Grzejniki drabinkowe typu DAGO 600x1200			szt.	4

11. Zawór grzejnikowy z głowicą termostatyczną

UNI MH Oventrop						szt.	16

12.	Rury miedziane 	22x1.0				m.	44.0

13.	Rury PE-RT/Al./PE-HD Multi Basic 16x2.0			m.	235.0

14.	Rury Peszel PX16 18/22 – czerwona				m.	200.0

16.	Izolacja z pianki poliuretanowej dla rur miedzianych 22x1.0	m.	42.0

17.  Przewód powietrzno – spalinowy AZB 601/1, 80/125 ,

l = 0.50m ( sprawdzić na  budowie przed zakupem )			szt.	1

18.  Przewód powietrzno – spalinowy AZB 606/1, 80/125 ,

l = 2.00m ( sprawdzić na  budowie przed zakupem )			szt.	2

19.  Trójnik AZB 609 , 80/125 ,  z rewizją 				szt.	1

20.  Przewód powietrzno – spalinowy AZB 895, 80/125 ,

( sprawdzić na  budowie przed zakupem )				szt.	1

21.  Przepust dachowy poziomy dla rury  125

( sprawdzić na  budowie przed zakupem )				szt.	1

22.  Końcówka wylotu spalin  80					szt.     	1

23.  Kanał wentylacyjny 160 , l = 3.31 m				m2.	1.7

24.  Kratka wentylacyjna 140 x 160 mm dwustronna			szt.	1

25.  Ścianka 12 cm z otynkowaniem ( 2.2*2.7 ) - ( 1.0*2.0 ) 		m2.	3.94

26.  Drzwi jednoskrzydłowe płycinowe zabezpieczone ppoż, 0.5h		szt.	1

27.  Kratka wentylacyjna 140 x 160 mm dwustronna			szt.	1

28.  Zawór bezpieczeństwa membranowy typu SVW 1” ,

do = 20.0 mm , czynnik woda , zakres ciśnień 6.0 bar

ciśnienie otwarcia po = 1.1 * 6.0 = 6.6 bar , szt.1 . 			szt.	1

29.  Naczynie wzbiorcze dla CW typ - REFLEX - D12

pojemność użytkowa - 6.9 dm3.					szt.	1

30.  Pompa cyrkulacyjna typu  GRUNDFOS COMFORT UP 20-14 BXU

króćce gwintowane Rp 11/4 ”, P1 = 25 W , V = 0.32 m3 / h ,

H = 0.8 m 							szt.	1