OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlano - wykonawczego

na wykonanie instalacji gazowych.

# Budowa :        ADAPTACJA ZESPOŁU TRZECH OBIEKTÓW NA

# NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

# DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI I CHORYCH PSYCHICZNIE –

# BUDYNEK NR 2

Adres budowy :         TRZEMESZNO ul. Mickiewicza 30

Inwestor :                           URZĄD MIASTA I GMINY

/ 62 - 240 /  TRZEMESZNO , ul. Dąbrowskiego 2

Branża :                                           Instalacji sanitarnych

1)	Temat i zakres opracowania :

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji gazowych dla kotłowni grzewczej na terenie adaptowanego Zespołu Trzech Obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie w budynku nr 2 , pod adresem jak wyżej .

2)	Podstawa opracowania :

Podstawę opracowania stanowi :

1 . Zlecenie Inwestora

2 . Warunki Techniczne przyłączenia do miejskiej sieci gazowej niskiego ciśnienia

urządzeń i instalacji gazowych Nr 096/T/BOK/09/2007 z dnia 03.09.2007 wydane

przez KRI.S.A., 62-081 Przeźmierowo , ul. Serdeczna 8 .

3 . Oświadczenie Inwestora o prawie dysponowania działką na cele budowlane.

4 . Mapa zasadnicza 1:500 dla celów projektowych

5 . Ogólne zasady projektowania i budowy sieci gazowych na terenie

Wielkopolskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział Gazowniczy Poznań

Obowiązujące od dnia 2 października 2006 r.

6 . PN-EN -1555-1:2004  -  „ Systemy  przewodów rurowych z tworzyw sztucznych

do przesyłania paliw gazowych Polietylen (PE) Część 1: „Wymagania Ogólne” .

7.  Wytyczne projektowania , budowy , użytkowania sieci gazowych polietylenowych

z marca 2002 , wydanie 1 .

8.  Rozporządzenie Ministra  Gospodarki z dnia 30 lipca 2001 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe (Dz.Ustaw nr 139 poz.686) oraz

warunki miejscowe.

9.  Zbiór instrukcji w zakresie organizacji i wykonywania prac gazoniebezpiecznych i

niebezpiecznych.

10.  Rozporządzenie Min. Infrastruktury z 12.04.2002 (Dz. Ustaw Nr 75 poz. 690) w sprawie

warunków jakim powinny odpowiadać budynki.

11 . Instalacje Gazowe -Warunki Techniczne i Wymagania Eksploatacyjne z

komentarzami wydane przez COBO - PROFIL 1996 , Warszawa

12 . Sieci Gazowe Polietylenowe - wydanie SITPNiG - Ośrodek Szkolenia Rzeczoznawstwa

w Poznaniu ze stanem prawnym październik 2006 r.

13 . Obowiązujące Normy i normatywy projektowania

3)  Dane ogólne :

Opracowanie obejmuje wewnętrzne instalacje gazowe od zamontowanej na ścianie budynku  skrzynki przeznaczonej na zawór główny , do pomieszczenia kotłowni w budynku na terenie adaptowanego Zespołu Trzech Obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie w budynku nr 2 , wraz z rozwiązaniem instalacji zasilającej gazem kocioł gazowy. Ułożenie istniejącej instalacji na terenie działki zostaje skorygowane i zostaje dostosowane do potrzeb dostawy gazu do budynku .

Obiekt zasilany będzie gazem ziemnym podgrupy Ls (GZ-50).

4) Opis techniczny :

4.1	Zapotrzebowanie gazu :

Projektowane wyposażenie budynku w aparaty gazowe :

- kocioł centralnego ogrzewania jednofunkcyjny - 24.6 kW

Zapotrzebowanie gazu dla kotła  centralnego ogrzewania:

Przewidywane średnie zapotrzebowanie ciepła wyniesie :

B = 15 107.0 W = 15.1 kW

Dla pokrycia wyżej przedstawionego zapotrzebowania ciepła dobiera się stojacy kocioł kondensacyjny wodny opalany gazem ziemnym :

-  typ -                                                                  CERAPUR ACU

-  znamionowa moc cieplna -                     		8.1 - 24.1 kW

Faktyczne zapotrzebowanie gazu GZ 35 na cele grzewcze wyniesie

Vh = ( 15.0 * 3.6 * 1000 ) : ( 31 000 * 1.09 ) = 1.59 m3 / h

c) Sumaryczne zapotrzebowanie gazu dla budynku :

Dla budynku przyjęto współczynnik jednoczesności rozbioru N = 1.0

- kocioł centralnego ogrzewania 		- 1.60 m3 / h

4.2 Roczne zapotrzebowanie gazu opałowego :

Zapotrzebowanie maksymalne ciepła dla kotła wynosi

### Q = 22.00 kW

Maksymalne sumaryczne zapotrzebowanie gazu opałowego dla obydwu kotłów wyniesie :

Bh = 2.8 m3 / h

Wartość opałowa gazu opałowego

Wd = 31.0 MJ / kg = 31 000 kJ / m3.

Sprawność systemu grzewczego ( średnio )

k = 102 %

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu opałowego dla kotłów

Vh = 22.0  kW * ( 3,6*1000 ) kJ / h : ( 1.02 * 31 000 kJ / m3 )  =  2.50  m3 / h

Do dalszych obliczeń przyjęto informację producenta o zapotrzebowaniu gazu .  Przyjęto zapotrzebowanie gazu w ilości j.w. tj.

Bh = 2.8 m3 / h

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie gazu opałowego

Vh = 2.80  m3 / h

Roczne zapotrzebowanie ciepła

Qr     	= Qh*y*e*24*n*[( tw - tzm ) : ( tw -tz min )] [kJ / rok]

Qh    	=      22.0 kW * [3.6 * 1000] kJ / h = 79 200 kJ / h

n      	=      220 dni okresu grzewczego ( produkcyjnego )

tw     	=      +20   oC

tzm    	=     +2.7 oC

tz min 	=      - 18 oC

y     =        0.72

e     =        0.76

Qr = 79 200 *0.72*0.76*24*320*{( 20.0 - 2.7 ) : [ 20 - ( - 18)]}=  151 528 735.0 kJ / h

Roczne zużycie gazu opałowego

Vr  = Qr : ( Wd * k  )

Vr = 151 528 735.0 kJ / rok : ( 31 000 kJ / m3 * 1.02 ) = 4 792.0 m3 / rok

Vr  = 4 792.0 * 1.2 = 5750.0 m3 / rok

4.3 Ułożenie instalacji gazowych na zewnątrz budynku :

Przed przystąpieniem do montażu rur na zewnątrz budynku , na wyznaczonej trasie należy wykonać wykopy. Ściany wykopu zabezpieczyć deskowaniem. Na dnie wykopu ułożyć podsypkę piaskową , którą należy ułożyć warstwą o grubości ca 20 cm . Podsypkę zagęścić , ściany wykopów winny być zabezpieczone.

W tak przygotowanym wykopie ułożyć rury gazowe polietylenowe szeregu PE 80 SDR 11

Dz 32 x3.0 stosowane do paliw gazowych będących pod ciśnieniem roboczym maksymalnym do 0.4 MPa .

Producent rur :

WAVIN METALPLAST - Buk

Stosowane rury muszą posiadać atest dopuszczający do eksploatacji w sieciach gazowych.

Atest wydaje INSTYTUT GÓRNICTWA NAFTOWEGO I GAZOWNICTWA W KRAKOWIE.

Do wykonania połączeń odcinków rur , wykonanie rozgałęzień , odgałęzień , redukcji zaślepek itp. , należy stosować kształtki elektrooporowe , umożliwiające zgrzewanie odcinków gazociągu przy użyciu prądu elektrycznego , metodą zgrzewania elektrodyfuzyjnego lub stosować połączenia metodą zgrzewania doczołowego odcinków rurociagu.

Montaż rurociągu należy wykonywać przy temperaturze zewnętrznej powyżej 0°C i poniżej

+ 30°C.

Wejście do budynku wykonać za pomocą rur stalowych . Połączenie rury polietylenowej z rurą stalową można wykonać przez połączenie PE/STAL - zaciskowe skręcane lub zaciskowe z nasuwaną tulejką stalową względnie metodą wtryskową oraz zaciskowe z tuleją kołnierzową.

Przyłącza wewnętrzne do budynku od instalacji zmontowanej na zewnątrz budynku z rur PE wykonać tak że w odległości 0.5 - 1.5 m. od budynku zamontować przejście PE/STAL : rura stalowa skierowana do budynku wygięta w kierunku kurka głównego w formie łuku o promieniu R=600 mm

Z uwagi na sposób prowadzenia wewnętrznego przyłącza do budynku i należy zamontować zawór ogniowy zamontowany na ścianie budynku . Zawór zamknięty w wentylowanej wmurowanej szafce .

Nie wolno stosować zaworu głównego , wykonanego z tworzyw sztucznych.

Po przeprowadzeniu prób ciśnieniowych wykonanego przyłącza dokonać próby szczelności wg PN-90 / M- 34504 „Gazociągi i Instalacje Gazownicze - Próby Rurociągów”.

Odcinek winien być odebrany pod względem prawidłowości wykonania przez Inspektora Dostawcy gazu KRI S.A. i namierzony przez Służby Geodezyjne .

Konstrukcję ściany budynku od strony szafki należy zabezpieczyć materiałem szczelnym uniemożliwiającym przenikanie gazu do wewnątrz budynku .

4.4 Roboty wykończeniowe :

Rurociąg ułożony na podsypce należy po przedmiotowym odbiorze obsypać na wysokość minimum 20 cm. nad górną krawędź rurociągu.

Celem ułatwienia kompensacji wydłużeń w obrębie odgałęzień , łuków , zmiany kierunków itp. należy w / w punkty obsypać obsypką elastyczną ( np. torf ).

Wyciągnąć zabezpieczenie ścian wykopów. Nasypywać do wykopu urobek rodzimy warstwami ca 15 - 20 cm. . Każdą warstwę ubić.

W przypadku naruszenia powierzchni nawierzchni ulicy czy chodnika na Inwestorze spoczywa obowiązek ponownego ułożenia podłoża oraz założenia tymczasowej nawierzchni do czasu utwardzenia gruntu nasypowego.

W przypadku innych i pewnych metod stabilizacji gruntu , roboty nawierzchniowe można wykonać od razu tzn. po stabilizacji gruntu. Trasę oznakować.

4.5 Zestaw pomiarowy :

Dobór gazomierza przedstawiono w projekcie przyłącza gazowego do działki w ramach oddzielnego zlecenia .

Pomiar rozbioru gazu dokonywany będzie w szafce zlokalizowanej na granicy działki .

4.6 Wewnętrzne instalacje gazowe :

Wewnętrzne instalacje gazowe należy wykonać z rur stalowych bez szwu  oraz dla kotła centralnego ogrzewania z rur stalowych 25 lub miedzianych  22 przystosowanych do instalacji gazowych . Rurociągi prowadzić na ścianach budynku .

Instalacje z rur miedzianych i kształtek gładkich łączonych na lut twardy o temperaturze topnienia powyżej + 450 oC . Inny sposób łączenia instalacji w wykonaniu z miedzi wymaga aprobaty technicznej .

Rurociągi  gazowe powinny być prowadzone na ścianach budynku wg zasady nie zamurowywania , zachowując odstęp od lica ściany 2,5 cm , od instalacji wod - kan i centralnego ogrzewania 15,0 cm przy równoległym usytuowaniu , od  instalacji elektrycznych w odległości 10,0 cm , przy skrzyżowaniach 2,0 cm . Należy zachować zasadę prowadzenia rurociągów gazowych  powyżej instalacji wod - kan i instalacji elektrycznej .

Kocioł podłączyć do instalacji na sztywno , lub za pomocą atestowanego węża przeznaczonego do prowadzenia gazu . Przed aparatem gazowym należy zamontować na rurowym podejściu gazowym zawór odcinający kulowy przystosowany dla instalacji gazowych .

Po zamontowaniu kotła i włączeniu do instalacji gazowej należy przeprowadzić próbę szczelności instalacji gazowej .

Próbę wykonać przez napełnienie instalacji sprężonym powietrzem do ciśnienia o 0.05 MPa wyższego od eksploatacyjnego .  Manometr próbny po wyrównaniu ciśnienia w rurociągach gazowych nie powinien wykazywać spadków ciśnienia przez okres 0,5 h . W przypadku stwierdzonej nieszczelności usterkę usunąć i próbę ponowić .

Od kotła należy odprowadzić spaliny za pomocą zestawu spalinowo - powietrznego stosowanego dla kotłów  kondensacyjnych z kształtek kwasoodpornych  80 / 125. Zestaw wyprowadza spaliny nad dach budynku . Pobieranie powietrza za pomocą rurociągu powietrznego z nad powietrzni dachowej .

Pomieszczenie należy uzbroić w wentylację nawiewną i wywiewną .

W pomieszczeniu zamontować wykrywacz wypływu gazu RIVELGAS .

Po przygotowaniu pomieszczenia w którym zamontowano kocioł i po przeprowadzonym prawidłowym montażu instalacji gazowej i wentylacyjnej oraz po uzyskaniu pozytywnych wyników prób szczelności :

# WYKONAWCA :

# zgłosi instalację do odbioru do Dostawcy Gazu

4.7 Instalacje wentylacyjne :

Pomieszczenie kotłowni nie wymaga dodatkowej wentylacji nawiewno - wywiewnej .

Kocioł z zamkniętą komorą spalania stwarza warunki oddzielenia kotła od pomieszczenia .

Dla celów wentylowania pomieszczenia kotłowni projektuje się otwór wentylacyjny wywiewny w ścianie zewnętrznej o przekroju

Kubatura pomieszczenia

V = 4.32 * 4.08 * 2.8 = 49.35 m3 .

Ilość wymian n = 2.0 w/h

L = 49.35 * 2.0 = 98.70 m3 / h

F = 98.70 : 3600 : 2 = 0.013 m2.

Dobrano wywiew za pomocą otworu  140 x 160 , = 0.024 m2.  usytuowanego w górnej strefie pomieszczenia w ścianie zewnętrznej .

Wlot do kanału wywiewnego uzbroić kratką 140x160 dwustronną mm .

Z zewnątrz otwór uzbroić i osiatkować .

4.8  Instalacje odprowadzenia spalin :

Należy wykonać wkład z blachy kwasoodpornej dostosowany dla kotła kondensacyjnego 80 zamontowany w kominie ceramicznym przystosowanym do odprowadzenia spalin i pobierania powietrza z zewnątrz budynku dla kotła z komorą spalania zamkniętą.

Ciąg kominowy dla wysokości komina  h = 8.0 m  wyniesie

c = 8.0 x ( 1.342 - 0.873 ) = 3.752 mm H2O = 37.0 N / m2 = 37.00 Pa > 1.5 Pa

Wyliczone „c” są większe od wymaganego minimalnego ciągu dla palenisk gazowych c = 1.5 Pa = 0.015 mbar

5)  Warunki wykonania robót :

Wykonanie robót zgodnie z częścią rysunkową niniejszej dokumentacji , zgodnie z :

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 w sprawie warunków

technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

DZ.U. nr 75 z dnia 15 czerwca 2002.

-  " Warunkami Technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano - montażowych - tom

II- Instalacje sanitarne i przemysłowe " .

- " Warunkami technicznymi wykonania i odbioru kotłowni na paliwa gazowe i olejowe "

- Wytycznymi „ Sieci gazowe polietylenowe - projektowanie , budowa , użytkowanie”

Wydanie S. I. T. P. N. i G. Ośrodek Szkolenia i Rzeczoznawstwa w Poznaniu z roku 2006.

-  przepisami ppoż.

-  przepisami BHP.

-  ze sztuką budowlaną w tym zakresie

Opracował :

ZESTAWIENIE PODSTAWOWYCH MATERIAŁÓW

- Zawór kulowy gazowy  1 ” z gwintami

wewnętrznymi                                                               	szt.   2

- filtr gazowy 1 ” z gwintami

wewnętrznymi					 	szt.   1

- Rura przewodowa PE - G - Dz   32 x 3.0 - SDR 11

produkcji Wavin Metalplast- Buk we wykopie		m.    4.50

- Rura stalowa bez szwu  - dn  25				m     14.0

- Wykrywacz wypływu gazu RIVELGAS			szt.   1

- Wykopy 0.80 x 0.80 x 5.0 = 				m3.   3.2

- Zasypka wykopów						m3.   3.2