OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego

na wykonanie instalacji zimnej i ciepłej wody .

# Budowa :          ADAPTACJA ZESPOŁU TRZECH OBIEKTÓW NA

# NA ŚRODOWISKOWY DOM SAMOPOMOCY

# DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI I CHORYCH PSYCHICZNIE –

# BUDYNEK NR 2

Adres budowy :         TRZEMESZNO ul. Mickiewicza 30

Inwestor :                           URZĄD MIASTA I GMINY

/ 62 - 240 /  TRZEMESZNO , ul. Dąbrowskiego 2

Branża :                                            Instalacji sanitarnych

1. Temat i zakres opracowania :

Tematem i zakresem niniejszego opracowania jest projekt budowlany na wykonanie instalacji wodociągowo - kanalizacyjnych i ciepłej wody  zlokalizowanych na terenie adaptowanego

Zespołu Trzech Obiektów na Środowiskowy Dom Samopomocy dla osób z zaburzeniami i chorych psychicznie w budynku nr 2 pod adresem jak wyżej .

2. Podstawa opracowania :

Podstawę opracowania stanowi :

- zlecenie Inwestora

- projekt budowlany

- obowiązujące normy i normatywy projektowania

3. Dane ogólne :

# Budynek nie posiada instalacji zimnej i ciepłej wody oraz centralnego ogrzewania . W związku z adaptacją budynku dla potrzeb jak wyżej projektuje się instalacje zimnej i ciepłej wody oraz instalacje centralnego ogrzewania .

Kotły opalane gazem ziemnym . Zasilenie kotłów gazem nastąpi z sieci miejskiej wg oddzielnego opracowania projektowego .

4. Opis techniczny :

4.1 Bilans wody :

Zapotrzebowanie wody dla potrzeb budynku  przedstawia się następująco na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r :

q d śr  	= 15 dm3 / odwiedzającego / d * 10 osób =  150.0 dm3 / d = 0.15 m3 / d

q d max  	= 150.0 dm3 / d * 1.2 =  180.0 dm3 / d = 0.180 m3 / d

q sec 	=  0.347 * 0.180= ca 0.147 dm3/sec

4.2 Ciśnienie w sieci miejskiej :

Orientacyjne minimalne ciśnienie w sieci miejskiej winno wynosić

H = 7 + ( 3.25 * 3 ) = 16.75  m  H2O

4.3  Uzbrojenie instalacji na wejściu przyłącza do budynku :

Budynek posiada przyłącze wodociągowe wraz z pomiarem .

Zaprojektowano przeniesienie wodomierza z inną lokalizacją co  ułatwi wykorzystanie pomieszczenia na cele użytkowe . O zmianie lokalizacji wodomierza podejmie Inwestor w zależności od przeznaczenia pomieszczeń piwnicznych .

4.4  Pomiar rozbioru wody :

Pomiar rozbioru wody dokonywany jest za pomocą istniejącego zestawu wodomierzowego  usytuowanego w piwnicach budynku nr 2 .

4.5 Zabezpieczenie przeciwpożarowe :

Zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw Wewnętrrznych

/ DZ.U. 121 z dnia 11 lipca 2003 / rozdział 2 & 4.1. pkt . 1. , nie wolno w pomieszczeniu kotłowni i używać ognia otwartego jak również palenia tytoniu . Zgodnie z w/w Zarządzeniem pkt. 4 należy :

- oznakować drogi i kierunki wyjść ewakuacyjnych

- wskazać usytuowanie urządzeń p.poż .

- wskazać lokalizację przeciwpożarowych wyłączników prądu

elektrycznego / wyłącznik główny /.

Dla celów gaśniczych zapotrzebowania wody p. poż. należy zapewnić dostawę z istniejących hydrantów zewnętrznych   80  / zgodnie z rozporządzeniem  Ministra Spraw wewnętrznych i Administracji / DZ.U. 121poz 1139 , z dnia 16 czerwca  2003 / w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych

W budynku zastosować doraźne środki gaśnicze takie jak :

- gaśnice proszkowe

- koce p. pożarowe

Obiekt zabezpieczony istniejącymi hydrantami zewnętrznymi zamontowanymi na sieci miejskiej.

##### 4.6 Instalacja wody zimnej i ciepłej :

Zasilanie budynku w wodę z istniejącego przyłącza wodociągowego dla obiektów Zakładu poprzez rozprowadzenie i pomiar w piwnicach budynku nr 2

Instalacja wody zimnej i ciepłe w pomieszczeniach piwnicznych rozprowadzona na ścianach budynku . W poziomie parteru instalacja  zmontowana zostanie w strefie podposadzkowej . Rurociągi zamontowane i przymocowane do podłoża za pomocą uchwytów . Instalację wody zimnej i ciepłej + 55 oC i cyrkulacji prowadzi się po obszarze korytarzy z wprowadzeniem do pomieszczeń w rejon aparatów sanitarnych .

Instalację projektuje się z rur miedzianych o połączeniach kielichowych o lutach twardych .

Materiały te muszą posiadać atest dopuszczający do stosowania w instalacjach wody pitnej na terenie

RZECZYPOSPOLITEJ  POLSKIEJ .

Alternatywnie dopuszcza się zastosowanie rur w wykonaniu PE  .

Armatura użytkowa zostanie dobrana przez Zleceniodawcę  / Użytkownika /  w postaci baterii chromowanych , porcelanowo - mosiężnych , zaworów odcinających kulowych .

Dla potrzeb budynku ciepła woda zostaje uzyskiwana w zasobniku ciepłej wody zamontowanym w konstrukcji kotła centralnego ogrzewania .

Obieg cieplej wody zapewnia się pompą cyrkulacyjną dobraną dla przedmiotowej instalacji . Zabezpieczenie zasobnika za pomocą zaworu bezpieczeństwa i naczynia ekspansywnego , pompa cyrkulacyjna ciepłej wody , dobrano w projekcie instalacji centralnego ogrzewania dla niniejszego budynku nr 1.

##### 4.7 Bilans ścieków :

Bilans ścieków ustala się na poziomie rozbioru wody w ilości średniodobowego rozbioru wody

V = 0.15 m3 / d

##### 4.8 Instalacja kanalizacyjna :

Instalację wykonać z rur kanalizacyjnych PVC i PVC-U . Rury poziome prowadzić pod stropem piwnic . Rury pionowe wyprowadzić na poziom nieużytkowego poddasza . Powstałe piony uzbroić od góry w zawory napowietrzająco – odpowietrzające.

W dolnej części zamontować rewizje kanalizacyjne . Podejścia wykonać zgodnie z wytycznymi normatywnymi łączenia aparatów sanitarnych do instalacji kanalizacyjnych . Włączenie instalacji kanalizacyjnej do istniejącej studzienki po stronie ściany szczytowej usytuowanej na terenie działki Inwestora .Dla wypompowania kondensatu i odprowadzeniem przelewu z zaworu bezpieczeństwa spływającego z kotła projektuje się studzienkę 500 w wykoniu betonowym spływową z nakryciem z zamontowanym urządzeniem do przetłaczania wody zanieczyszczonej Wilo – Drain Lift TMP 32 / 0.5.

4.9 Aparaty sanitarne :

W niniejszym opracowaniu przewidziano doprowadzenie wody do aparatów sanitarnych usytuowanych przez branżę architektoniczną .

W adaptowanym obiekcie przewidziano następujące aparaty sanitarne :

- umywalka

- zlewozmywak dwukomorowy

- miska ustępowa

5 .  Wykonanie robót :

Roboty winny być przeprowadzone zgodnie z niniejszym opracowaniem .

6 .  Warunki wykonania robót :

Wszystkie roboty wykonać zgodnie z  " WARUNKAMI TECHNICZNYMI

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO - MONTAŻOWYCH , tom II  INSTALACJE SANITARNE I PRZEMYSŁOWE "  ,  obowiązującymi

normatywami , przepisami  BHP  oraz zgodnie ze sztuką budowlaną w zakresie

wykonywanych prac .

OPRACOWAŁ :

ZESTAWIENIE WAŻNIEJSZYCH MATERIAŁÓW

- Rury wodociągowe miedziane

18 x 1.0					m	92.0

22 x 1.0					m	25.5

2.   Zawór kulowy odcinający dla wody zimnej 15		szt.	2

3.   Zawór kulowy odcinający dla wody zimnej 25		szt.	1

4.   Zawór kulowy odcinający dla wody zimnej 40		szt.	2

5.   Zawór kulowy odcinający dla wody ciepłej 15		szt	1

6.   Zawór kulowy odcinający dla wody ciepłej 25		szt.	1

7.   Zawór zwrotny  dla wody zimnej 25			szt.	1

8.   Filtr siatkowy dla wody zimnej 25			szt.	1

9.   Bateria umywalkowa 					szt.	4

10.   Bateria zlewozmywakowa				szt.	1

11.   Izolacja poliuretanowa dla rur

18 x 1.0					m	25.5

22 x 1.0					m	10.5

12.   Rury kanalizacyjne

0.05						m.	10.0

0.075						m	23.0

0.110						m	  5.0

0.16						m	  4.0

13.  Rury kanalizacyjne we wykopie na zewnątrz budynku

0.16						m	3.0

16.   Umywalka	porcelanowa - Koło				szt.	4

17.   Zlewozmywak kwasoodporny dwukomorowy		szt.	1

19.   Miska ustępowa typu kompakt - Koło			szt.	4

20.   Wykopy dla instalacji wod – kan.

3.0 * 1.2 * 1.3					m3. 	4.7

21.   Zasypka wykopów						m3. 	4.7