SPECYFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ZADANIE:			BUDOWA OŚWIETLENIA ULIC

KOD CPV:			45316110-9

OBIEKT:	KABLOWA LINIA OŚWIETLENIOWA NN WRAZ Z SŁUPAMI OŚWIETLENIOWYMI ORAZ SZAFKĄ OŚWIETLENIOWĄ

ADRES OBIEKTU:	TRZEMESZNO, ULICE BOROWSKIEGO, SIENNA, STASZICA

INWESTOR:	GMINA TRZEMESZNO

URZĄD GMINY

62-240 TRZEMESZNO

UL. GEN. H. DĄBROWSKIEGO 2

OPRACOWAŁ:		ANDRZEJ SARAN

### MOGILNO 27 WRZEŚNIA 2013

#### SPIS TREŚCI

- WSTĘP............................................................................................	3

  - Przedmiot specyfikacji...............................................................	3

  - Zakres stosowania specyfikacji.................................................	3

  - Zakres robót objętych specyfikacją...........................................	3

  - Wymagania ogólne dotyczące robót.........................................	3

  - Dokumenty odniesienia.............................................................	3

  - Odpowiedzialność wykonawcy..................................................	4

  - Kod wspólnego słownika zamówień..........................................	4

- MATERIAŁY....................................................................................	4

  - Uwagi ogólne.............................................................................	4

  - Słupy oświetleniowe...................................................................	4

  - Oprawy oświetleniowe...............................................................	4

  - Linia kablowa.............................................................................	5

  - Uziemienia.................................................................................	5

  - Szafka oświetleniowa................................................................	5

- SPRZĘT..........................................................................................	5

- TRANSPORT, ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK MATERIAŁÓW.......	5

- WARUNKI WYKONANIA ROBÓT..................................................	6

  - Rozpoczęcie prac.....................................................................	6

  - Roboty ziemne..........................................................................	6

  - Układanie kabla........................................................................	6

  - Stawianie i wyposażanie słupów oświetleniowych...................	6

  - Montaż przyłącza kablowego....................................................	7

  - Montaż szafy oświetleniowej....................................................	7

  - Wykonanie uziomów.................................................................	7

  - Pomiary powykonawcze...........................................................	7

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT.....................................................	7

- OBMIAR ROBÓT...........................................................................	8

- ODBIÓR ROBÓT...........................................................................	8

- PODSTAWA PŁATNOŚCI.............................................................	9

10.	PRZEPISY ZWIĄZANE.................................................................	9

- WSTĘP

1.1. Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej specyfikacji są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych polegających na budowie oświetlenia ulic Borowskiego, Siennej oraz Staszica w Trzemesznie.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Szczegółowa specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę postępowania o udzielenie zamówienia oraz zawarcia umowy i zlecenia robót. Specyfikację została przygotowana w oparciu o projekt budowlany i opisuje przyjęte w nim rozwiązania techniczne i materiałowe.

1.3. Zakres robót objętych specyfikacją

Podstawowy zakres robót umożliwiających realizację zadania stanowią:

- montaż kablowej WLZ ze złącza kablowo-pomiarowego,

- montaż wolnostojącej szafki oświetleniowej jednofazowej, dwuobwodowej,

- wykonanie uziomów,

- ułożenie kablowych linii oświetleniowych od szafki SO wzdłuż dróg,

- ustawienie słupów oświetlenia ulicznego.

  - Wymagania ogólne dotyczące robót

Wykonawca odpowiada za wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, niniejszą specyfikacją oraz uwagami i poleceniami przedstawicieli nadzoru inwestorskiego i autorskiego. Podczas prowadzenia robót budowlanych wykonawca zobowiązany jest prowadzić dziennik budowy.

1.5. Dokumenty odniesienia

Dokumenty stanowiące podstawę wykonania robót:

- projekt budowlany,

- specyfikacja techniczna,

- przedmiar robót,

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa,

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom V Instalacje elektryczne.

1.6. Odpowiedzialność wykonawcy

Wykonawca odpowiedzialny jest za wykonanie robót zgodnie z zawartą umową, dokumentami odniesienia oraz przepisami związanymi z realizacją inwestycji.

1.7.  Kod wspólnego słownika zamówień

##### Kod CPV dla robót opisanych w niniejszej specyfikacji - 45316110-9 Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego.

- MATERIAŁY

2.1. Uwagi ogólne

Wszelkie materiały stosowane do realizacji zadania muszą być nowe i pełnowartościowe o cechach i parametrach dostosowanych do warunków panujących w miejscach, w których zostaną zainstalowane a także odpowiadać warunkom niezbędnym do prawidłowego wykonania robót i właściwego funkcjonowania wybudowanego obiektu. Wszelkie stosowane materiały muszą posiadać deklaracje zgodności lub certyfikaty dopuszczające do obrotu i stosowania w budownictwie. Stosowanie materiałów dla których brak wyżej wymienionych dokumentów jest zabronione. Szczegółowy wykaz materiałów jest dołączony do przedmiaru robót. Materiały nie opisane co do typu spełniać muszą wymagania i posiadać cechy określone w części opisowej i rysunkowej projektu budowlanego. Przewożenie materiałów na budowę winno odbywać się w opakowaniach producenta. Ze względu na ogólnodostępny charakter miejsca budowy nie przewiduje się magazynowania w nim partii materiałów większych niż przewidziane do bezpośredniego montażu w dniu dostawy.

2.2. Słupy oświetleniowe

Wzdłuż ulicy zastosować słupy stalowe z wysięgnikami stalowymi, posadowione na fundamentach prefabrykowanych z betonu. Fundamenty słupów zabezpieczyć przed pochłanianiem wilgoci z gruntu, a dolne odcinki słupów o długości ok. 0,5 m zabezpieczyć przed korozją, mogącą być wywołaną działaniem wilgoci agresywnej chemicznie, środkami przewidzianymi do tego rodzaju zastosowań. Na wierzchołkach słupów zamontować wysięgniki stalowe, ocynkowane.

W zależności od lokalizacji wierzchołki słupów wyposażyć w korony jedno lub dwuramienne.

Wszystkie słupy wyposażyć w złącza bezpiecznikowe IZO z zabezpieczeniem szybkim o prądzie znamionowym 6A. Złącza łączyć z oprawami przewodami YKY 3x1,5 mm2.

2.3. Oprawy oświetleniowe

Zastosować oprawy przystosowane do sodowego źródła światła o mocy 70W, wg szczegółów zawartych w opisie technicznym projektu budowlanego  – typowe dla oświetlenia drogowego.

Oprawy powinny zapewniać rozsył światła wyłącznie w dół. Oprawy muszą posiadać stopień ochrony IP właściwy dla warunków zewnętrznych, w jakich będą zastosowane.

2.4. Linia kablowa

Linie oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x25 mm2. W miejscach wskazanych w projekcie zastosować przepusty i osłony kabla.

2.5. Uziemienia

Przewód PEN linii uziemiać we wnękach słupów poprzez połączenie, z układanym we wspólnym wykopie z kablem, uziomem z taśmy stalowej ocynkowanej.

Z uziomem należy połączyć również elementy przewodzące obce wykonywanej instalacji – korpusy słupów.

2.6. Szafka oświetleniowa

Zastosować szafkę wolnostojącą wykonaną w II klasie ochronności, z tworzywa, wyposażoną w sterowanie oświetleniem za pomocą zegara astronomicznego lub urządzenia o podobnym działaniu oraz przełącznik umożliwiający ręczne załączenia oświetlenia i całkowite wyłączenie.

- SPRZĘT

Wykonawca obowiązany jest stosować wyłącznie sprzęt przeznaczony dla wykonywania określonego rodzaju robót przewidzianych podczas realizacji zadania. Do obsługi sprzętu winni być zatrudnieni pracownicy posiadający odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

W miejscach zbliżeń do istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej prace należy wykonywać wyłącznie za pomocą narzędzi ręcznych. Stosować się ściśle do uzgodnień branżowych zawartych w projekcie budowlanym.

- TRANSPORT, ZAŁADUNEK I WYŁADUNEK MATERIAŁÓW

##### Transport wraz z załadunkiem i wyładunkiem musi być zgodny z wymaganiami producentów materiałów i gwarantować brak uszkodzeń w wyniku tych czynności. Ładunki należy zabezpieczyć przed ich niekontrolowanym przemieszczaniem się podczas transportu oraz wpływem niekorzystnych czynników jak np. udary mechaniczne, wilgoć, itp.

- WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

###### 5.1. Rozpoczęcie prac

Do wykonywania prac można przystąpić nie wcześniej, niż po przekazaniu wykonawcy  przez inwestora placu budowy. Przekazanie winno być potwierdzone odpowiednim protokołem. Po przekazaniu placu budowy należy dokonać wytyczenia trasy linii kablowej i lokalizacji słupów oraz szafy kablowej przez uprawnionego geodetę.

###### 5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne polegające na wykonaniu wykopów należy realizować w pierwszej kolejności. W miarę możliwości unikać pozostawiania otwartych wykopów bez nadzoru. W przypadku gdyby okazało się to niemożliwe – wykopy ogrodzić i oznaczyć zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Ze względu na obecność wzdłuż trasy linii kablowej licznych elementów infrastruktury podziemnej prace w rejonie zbliżeń i kolizji prowadzić wyłącznie systemem ręcznym, lokalizując uprzednio urządzenia poprzez wykonanie przekopów kontrolnych. Należy bezwzględnie powiadomić gestorów urządzeń podziemnych o terminie realizacji prac ziemnych.

5.3. Układanie kabla

Kabel należy układać linią falistą w wykopie liniowym, wypełnionym uprzednio warstwą piasku o wysokości 10 cm. W miejscach skrzyżowań z urządzeniami podziemnymi oraz ulicami – w rurach osłonowych wystających 0,5 m poza obręb skrzyżowania. Po obydwu stronach rur osłonowych, na załomach trasy oraz na trasie – co 10 m umieszczać na kablu opaski informacyjne kabla. Kabel przykryć 10 cm warstwą piasku a następnie warstwą ziemi rodzimej i folią kablową koloru niebieskiego w odległości od kabla nie mniejszej niż 20 cm. Pozostałą przestrzeń wykopu wypełnić ziemią do poziomu gruntu, zagęszczając ją warstwami.

5.4. Stawianie i wyposażanie słupów oświetleniowych

Słupy stawiać zgodnie z wytycznymi producenta. Każdy słup należy ustawić wnęką w kierunku ulicy. Wnęki wyposażyć w złącza bezpiecznikowe. Oprawy mocować na wysięgnikach umieszczonych na wierzchołkach słupów i połączyć ze złączami przewodami YKY 3x1,5 mm2. Wysięgniki połączyć z uziemionym przewodem PEN linii kablowej.

5.5. Montaż WLZ.

Pomiędzy złączem kablowo-pomiarowym a szafką oświetleniową ułożyć wewnętrzną linię zasilającą, wykonaną kablem YAKY 4x25 mm2. Przewód PEN linii uziemić.

5.6. Montaż szafki oświetleniowej

Szafkę umieścić obok złącza pomiarowego, w miejscu wskazanym w projekcie. Do szafki wprowadzić i podłączyć kabel WLZ. Prace z tym związane oraz z wykonaniem przyłącza realizować wyłącznie na polecenie pisemne po dopuszczeniu do ich rozpoczęcia przez przedstawicieli właściciela kabla zasilającego – ENEA Operator Sp. z o.o. RD-Mogilno. Ułożone kable obwodów oświetleniowych podłączyć do listew zaciskowych w szafce oświetleniowej.

5.7. Wykonanie uziomów

Wzdłuż linii kablowych, we wspólnym wykopie, ułożyć uziomy poziome wykonane z taśmy stalowej ocynkowanej. Przewód PEN linii kablowych łączyć z uziomami we wnękach słupów i w szafce SO.

5.8. Pomiary powykonawcze

Po wykonaniu wszystkich połączeń przeprowadzić pomiary powykonawcze ciągłości połączeń oraz rezystancji izolacji. Pomiary linii kablowych wykonać przy wyjętych wkładkach bezpiecznikowych złączy słupowych, przyrządem o napięciu probierczym 2,5 kV. Pomiary rezystancji instalacji w słupach wykonać przed wyposażeniem opraw w źródła światła przyrządem o napięciu probierczym 1 kV. Pomiary rezystancji uziemień wykonać przy uziomach odłączonych od instalacji. Po włączeniu całości oświetlenia pod napięcie, dla każdego słupa wykonać pomiary skuteczności ochrony od porażeń i napięć dotykowych.

Przeprowadzić inwentaryzację geodezyjną wybudowanych urządzeń. Wszystkie czynności odnotować w dzienniku budowy.

- KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

Kontrola jakości robót będzie prowadzona przez inspektora nadzoru podczas realizacji inwestycji – na bieżąco. Kontroli podlega zarówno sposób i jakość wykonywania robót jak i stosowane materiały, ich oznakowanie i dokumenty.

Roboty należy wykonywać zgodnie z wymaganiami zawartymi w Ustawie Prawo budowlane, Polskich Normach oraz Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych.

Sprawdzenie obejmować będzie w szczególności:

- prawidłowość wykonania wykopów,

- prawidłowość ułożenia kabli,

- prawidłowość wykonania skrzyżowań kabli z elementami infrastruktury podziemnej,

- zgodność konfiguracji i konstrukcji szafki oświetleniowej z projektem,

- prawidłowość montażu szafki oświetleniowej, słupów i ich wyposażenia,

- poprawność połączeń elektrycznych,

- dokonanie oceny próby działania oświetlenia,

- dokonanie oceny wyników pomiarów,

- zgodność wykonania inwestycji z całością zakresu prac i nakładów określonych w specyfikacji.

- OBMIAR ROBÓT

Wartości i jednostki obmiaru wyszczególnione zostały w przedmiarze robót stanowiącym integralną cześć niniejszej specyfikacji.

- ODBIÓR ROBÓT

Odbioru robót dokona komisja wyznaczona przez zamawiającego po zgłoszeniu przez wykonawcę na piśmie gotowości do jego przeprowadzenia, potwierdzonej przez inspektora nadzoru. Przedmiotem odbioru będzie całość wykonanych robót – zgodnie z kosztorysem ofertowym i zawartą umową. Do odbioru należy przedłożyć dokumentację powykonawczą, na którą składać się będą:

- projekt zaktualizowany w zakresie ewentualnych zmian wprowadzonych podczas realizacji,

- protokoły badań i pomiarów,

- protokoły z przeprowadzonych odbiorów i kontroli etapowych,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza,

- deklaracje zgodności, certyfikaty, itp. dokumenty dotyczące wszelkich zastosowanych materiałów,

- instrukcje obsługi i konserwacji niezbędne do prowadzenia eksploatacji oświetlenia,

- dziennik budowy zawierający wszystkie wpisy dotyczące realizacji i zakończenia robót,

- oświadczenia kierownika budowy o zakończeniu budowy oraz uporządkowaniu placu budowy i terenów przyległych.

Odbiór zakończony zostanie sporządzeniem protokołu.

- PODSTAWA PŁATNOŚCI

Płatność za wykonane roboty nastąpi po ich zakończeniu, w terminie zgodnym z zawartą umową.

Podstawą płatności będzie umowa oraz protokół odbioru końcowego.

Całkowita wartość robót obejmuje wszelkie czynności związane z realizacją inwestycji, w tym również geodezyjne oraz związane z przygotowaniem niezbędnych dokumentów, dostarczeniem i składowaniem materiałów oraz wykorzystaniem sprzętu – do uporządkowania terenu i przeprowadzenia odbioru włącznie.

- PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. – Prawo budowlane z późniejszymi zmianami,

- Ustawa o badaniach i certyfikacji z dnia 03 kwietnia 1993 r.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie dziennika budowy, montażu i rozbiórki, tablicy informacyjnej oraz ogłoszenia zawierającego dane dotyczące bezpieczeństwa pracy i ochrony zdrowia.

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych.

- PN-76/E-05125 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

- PN-IEC 60 364-441:2000 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona przeciwporażeniowa.

- PN-EN 60529:2003 Stopnie ochrony zapewnianej przez obudowy (Kod IP).

- PN-EN 60893-3-6 Kable i przewody elektryczne – pakowanie, przechowywanie i transport.

- PN-91/M-34501 Gazociągi i instalacje gazownicze. Skrzyżowania gazociągów z przeszkodami terenowymi. Wymagania.