# OPIS TECHNICZNY

- Stan istniejący

Drogi, których oświetlenie jest przedmiotem niniejszego projektu, zlokalizowana są w Trzemesznie i stanowią ulice: Borowskiego, Sienną oraz Staszica. Wzdłuż ul. Siennej przebiega kablowa linia energetyczna nn, zasilana ze stacji transformatorowej „Trzemeszno Zakład Poprawczy”. Drogi dla których projektuje się oświetlenie i przyległe do nich działki uzbrojone są w napowietrzną i kablową sieć elektroenergetyczną nn, telekomunikacyjną oraz infrastrukturę gazową i wodociągowo-kanalizacyjną.

- Zakres prac

Projektowane urządzenia stanowić mają odrębny od istniejących  w rejonie  sąsiednich ulic obwód oświetleniowy, zarówno w zakresie sterowania, jak i opomiarowania energii elektrycznej.

Zgodnie z wydanymi przez Rejon Dystrybucji Mogilno warunkami technicznymi przyłączenia, w celu wykonania oświetlenia projektuje się:

- montaż złącza kablowo-pomiarowego na trasie istniejącej linii kablowej – obw. 10 ze stacji jw.,

- ustawienie przy ww. złączu kablowej dwuobwodowej szafki oświetleniowej SO-2,

- ułożenie kabli nn YAKY 4x25 mm2 – przyłącza oraz obwodów oświetleniowych wzdłuż tras pokazanych w projekcie zagospodarowania (rys. 1),

- ustawienie w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania stalowych słupów oświetleniowych na fundamentach prefabrykowanych betonowych, wyposażonych w wysięgniki z ulicznymi oprawami oświetleniowymi z sodowym źródłem światła o mocy 70W,

- wykonanie uziomów przewodów PEN linii oświetleniowej i elementów przewodzących obcych.

- Zasilanie i pomiar energii

W celu wykonania zasilania z linii kablowej należy przy granicy działki nr 342/2, na skrzyżowaniu ulic Borowskiego i Siennej ustawić złącze pomiarowe. Istniejącą linię kablową YAKY 4x120 mm2 przeciąć i przeprowadzić przez złącze. Zakres prac związanych z przyłączeniem oraz związanych z tym obowiązków odbiorcy i dystrybutora energii szczegółowo określa, odrębna od niniejszego projektu, umowa o przyłączenie do sieci.

- Szafka oświetleniowa

Obok projektowanego złącza pomiarowego, w miejscu wskazanym w projekcie zagospodarowania (rys. nr 1) umieścić szafkę oświetleniową SO-2. Zastosować szafkę wykonaną w II klasie ochronności, wyposażoną wg schematu (rys. nr 2), na fundamencie zintegrowanym, lub prefabrykowanym z betonu. Do szafki wprowadzić projektowane kable: WLZ od złącza pomiarowego oraz obwodów  oświetleniowych.

- WLZ i kablowe linie oświetleniowe

WLZ oraz linie oświetleniowe wykonać kablem YAKY 4x25 mm2, układanym z zachowaniem następujących warunków:

- głębokość ułożenia kabli – 70 cm poniżej poziomu gruntu, 10 cm warstwy piasku pod i nad kablem, folia sygnalizacyjna 25 cm nad kablem,

- kable układać linią falistą pozostawiając zapas 3% długości względem długości wykopu; przy słupach z zapasami, we wjazdach do nieruchomości oraz w skrzyżowaniach z istniejącymi ogrodzeniami – w rurach osłonowych AROT DVK.

- odległości przy skrzyżowaniach i zbliżeniach:

- z granicami nieruchomości (działek) i budynkami

pozioma – 0,5 m, skrzyżowania – w rurze osłonowej AROT wystającej po 0,5 m poza obręb skrzyżowania,

- z rurociągami wodnymi i kanalizacji sanitarnych i deszczowych

pozioma – 50 cm, pionowa – 50 cm, rura osłonowa AROT wystająca po 50 cm poza obręb skrzyżowania,

- z rurociągami gazowymi

pozioma – 100 cm, pionowa – 50 cm, rura osłonowa AROT wystająca po 50 cm poza obręb skrzyżowania,

- z kablami energetycznymi

pozioma – 50 cm, pionowa – 50 cm.

- z kablami telekomunikacyjnymi

pozioma – 50 cm, pionowa – 50 cm.

Należy bezwzględnie zastosować się do uwag zawartych w uzgodnieniach branżowych niniejszego projektu. W okolicach istniejących urządzeń infrastruktury podziemnej prace ziemne należy prowadzić wyłącznie sposobem ręcznym po uzyskaniu niezbędnych zezwoleń i dopuszczeń do pracy od ich właścicieli.

- Słupy oświetleniowe

Projektuje się lokalizację punktów świetlnych w miejscach wskazanych w projekcie zagospodarowania. Zastosować słupy stalowe posadowione na fundamentach prefabrykowanych z betonu, wyposażone we wnękę zabezpieczeniową oraz złącza IZK. Zabezpieczenie poszczególnych opraw – w złączach IZK, za pomocą bezpieczników topikowych BiWTs 6A. Połączenie zabezpieczeń z oprawami wewnątrz słupa i wysięgników wykonać przewodami YKY 1,5 mm2, żyłę PE przewodów łączyć z zaciskiem PEN słupa. Na wierzchołkach słupów  zamontować wysięgniki stalowe, ocynkowane.

- Oprawy oświetleniowe

Do wysięgników należy zamocować oprawy oświetleniowe, spełniające następujące wymagania:

- budowa dwukomorowa (dostęp do komory lampy i komory osprzętu nie może następować jednocześnie po otwarciu klosza - komora lampy i komora osprzętu szczelnie od siebie oddzielone). Odbłyśnik pełny, wykonany jako jeden element. Stopień ochrony przed przedostawaniem się zanieczyszczeń stałych i wody: minimum IP65 -dla komory układu optycznego, oraz IP44 - dla komory osprzętu. Oprawy wykonane w II klasie ochronności, wyposażone w układ kompensacji mocy biernej oraz tzw. mikrowentylację. Klosz wykonany z poliwęglanu, odpornego na promieniowanie UV. Korpus oprawy wykonany z tworzywa. Budowa panelu osprzętu elektrycznego musi umożliwiać jego demontaż bez użycia narzędzi.	Oprawy wyposażyć w sodowe źródła światła o mocy 70W.

- Ochrona od porażeń prądem elektrycznym

Ochrona od porażeń zapewniona zostanie, w zależności od rodzaju urządzenia, przez:

- wykonanie w II klasie ochronności (szafka SO-2), oprawy oświetleniowe,

- samoczynne wyłączenie zasilania w czasie t≤5s – słupy oświetleniowe.

Spełnienie warunków dotyczących skuteczności ochrony poprzez samoczynne wyłączenie zasilania sprawdzone zostało w pk-cie 9. dla krańcowych słupów (najbardziej niekorzystnych warunków) każdego z odgałęzień obwodów. Parametry obwodów zwarciowych dla tych punktów przedstawiono na schemacie (rys. 2).

W celu ograniczenia napięć dotykowych mogących występować w sytuacjach awaryjnych, dostępne elementy przewodzące obce instalacji (korpusy słupów) należy dodatkowo uziemić. Wzdłuż projektowanych kablowych linii oświetleniowych, we wspólnym wykopie, ułożyć uziomy wykonane z taśmy stalowej, ocynkowanej 25x4 mm.  Z uziomami połączyć korpusy słupów oraz zaciski przewodu PEN linii w każdym słupie. Wymagana wartość rezystancji uziemienia, mierzonej w każdym z ww. punktów - R≤10 Ω. Z uziomami połączyć również wszystkie elementy przewodzące obce wybudowanych urządzeń. W przypadku braku wymaganej rezystancji – uziomy uzupełnić prętami pogrążanymi pionowo. Elementy uziomów łączyć przez spawanie, spawy zabezpieczyć przed korozją lepikiem lub innym środkiem o podobnym właściwościach chroniących przed wilgocią.

- Obliczenia techniczne

Moc zapotrzebowana łączna:

cosϕ>0,85P=19∗82 W=1558W

Prąd obliczeniowy:

Ib=P U ∗ cosϕ=1558 W230V ∗ 0,85≈8 A

Moc zapotrzebowana obwodu nr 1:

P=9∗82 W=738W

cosϕ>0,85

Prąd obliczeniowy:

Ib=P U ∗ cosϕ=738 W230V ∗ 0,85≈3,8 A

Moc zapotrzebowana obwodu nr 2:

P=10∗82 W=820W

cosϕ>0,85

Prąd obliczeniowy:

Ib=P U ∗ cosϕ=820 W230V ∗ 0,85≈4,2 A

Dobrano kabel YAKY 4x25 mm2 oraz zabezpieczenia obwodów – BiWtz 10A.

### Sprawdzenie skuteczności działania zabezpieczeń:

### słup nr 101/24

### Impedancja pętli zwarcia:

R		X

transformator  250 kVA				        0,010	       0,029

linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 92 m		        0,047	       0,006

linia napowietrzna 4x Al 50 mm2, 50 m		        0,061	       0,018

WLZ + linia kablowa YAKY 4x25mm2, 119 mb     	        0,290	       0,009

razem do słupa 101/24:				        0,408	       0,062

dla zwarcia w słupie:

Z=0,4082+0,0622=0,41Ω

ZS=1,25∗0,41Ω=0,51Ω

### słup nr 101/15

### Impedancja pętli zwarcia:

R		X

transformator  250 kVA				        0,010	       0,029

linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 92 m		        0,047	       0,006

linia napowietrzna 4x Al 50 mm2, 50 m		        0,061	       0,018

WLZ + linia kablowa YAKY 4x25mm2, 182 mb     	        0,444	       0,013

razem do słupa 101/24:				        0,562	       0,066

dla zwarcia w słupie:

Z=0,5622+0,0662=0,57Ω

ZS=1,25∗0,57Ω=0,71Ω

### słup nr 203/1

### Impedancja pętli zwarcia:

R		X

transformator  250 kVA				        0,010	       0,029

linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 92 m		        0,047	       0,006

linia napowietrzna 4x Al 50 mm2, 50 m		        0,061	       0,018

WLZ + linia kablowa YAKY 4x25mm2, 158 mb     	        0,386	       0,012

razem do słupa 101/24:				        0,504	       0,065

dla zwarcia w słupie:

Z=0,5042+0,0652=0,51Ω

ZS=1,25∗0,51Ω=0,64Ω

### słup nr 203/25

### Impedancja pętli zwarcia:

R		X

transformator  250 kVA				        0,010	       0,029

linia kablowa YAKY 4x120 mm2, 92 m		        0,047	       0,006

linia napowietrzna 4x Al 50 mm2, 50 m		        0,061	       0,018

WLZ + linia kablowa YAKY 4x25mm2, 158 mb     	        0,708	       0,021

razem do słupa 101/24:				        0,826	       0,074

dla zwarcia w słupie:

Z=0,8262+0,0742=0,83Ω

ZS=1,25∗0,83Ω=1,04Ω

Skuteczność ochrony od porażeń prądem elektrycznym:

ZS∗Ia≤U0

dla wkładek bezpiecznikowych BiWTz 10A współczynnik  k=3,8

Ia=3,8∗10A=38A

dla słupa nr 101/24

38A∗0,51Ω=19,4V<230V - ochrona skuteczna

dla słupa nr 101/15

38A∗0,71Ω=27V<230V - ochrona skuteczna

dla słupa nr 203/1

38A∗0,64Ω=24,3V<230V - ochrona skuteczna

dla słupa nr 203/25

38A∗1,04Ω=39,5V<230V - ochrona skuteczna

Spadki napięć na poszczególnych odcinkach linii oświetleniowych wyliczono wg formuły:

ΔU%=2∗100∗P∗lγ∗S∗U2

Wyniki podano na schemacie (rys. nr 2)

Sprawdzenie doboru kabla WLZ ze względu na obciążalność długotrwałą oraz wartości zabezpieczeń:

Ib≤In≤Iz	(1)

I2≤1,45∗Iz	(2)

8A<16A<110A		- warunek spełniony

25,6A<159,5A		- warunek spełniony

Wobec powyższego kable obwodów oświetleniowych spełniają wymagane warunki.

Sprawdzenie doboru przewodu zasilającego oprawy YKY 3x1,5 mm2 ze względu na obciążalność długotrwałą oraz wartości zabezpieczeń:

Ib≤In≤Iz	(1)

I2≤1,45∗Iz	(2)

cosϕ>0,85Moc pojedynczej oprawy	- 82W

Ib=82230∗0,85=0,42A

0,42A<6A<25A		- warunek spełniony

9,6A<36,25A			- warunek spełniony

- Uwagi końcowe

Wszelkie prace wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami, warunkami technicznymi zasadami sztuki budowlanej i uzgodnieniami zawartymi w niniejszym projekcie po uzyskaniu prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowę. Stosować wyłącznie materiały i urządzenia dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie oraz oznaczenia zgodne z normami. W sprawach nieuregulowanych niniejszym projektem stosować postanowienia aktualnie obowiązujących przepisów i norm. Wybudowane urządzenia zgłosić do inwentaryzacji geodezyjnej. Przeprowadzić przewidziane normami badania i pomiary powykonawcze. Protokoły przekazać inwestorowi.