|  | MIASTO I GMINA TRZEMESZNO --------------------------------------------------------- ul. Gen. Henryka Dąbrowskiego 2, 62 - 240 Trzemeszno tel. 61 41 54 306, tel./fax 61 41 54 412 www.trzemeszno.pl e-mail sekretariat@trzemeszno.pl |
| --- | --- |

Trzemeszno, 2014-06-03

ZP.272.6.6.2014

Wyjaśnienie  treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.

Dotyczy:  prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na zadanie pn.:”Budowa kolektora sanitarnego Płaczkowo-Kamieniec z

przyłączami”.

W związku z  wnioskiem o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  w przedmiotowym postępowaniu działając w trybie art. 38 ust. 2  ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2013r.Poz 907,  ze zmian.) wyjaśniam, co następuje:

Pytanie 1:

W Specyfikacji Technicznej Warunków Wykonania i odbioru przy opisie elementów studni wyszczególniono dna studni wykonane z betonu B-20 oraz izolacje zewnętrzną i wewnętrzną studni.

Czy można przewidzieć studnie betonowe z betonu B45 W> 8 bez izolacji  zewnętrznej i wewnętrznej studni.

Odpowiedź:

Można przewidzieć studnie żelbetowe  z B45 i W>8, jeżeli producent gwarantuje  ich szczelność,

szczególnie w  miejscu połączeń kręgów i przejść rurociągiem przez ścianę studni.

Pytanie 2:

Czy można zastosować studnie zwieńczone zwężką  600/1200 mm.

Odpowiedź:

Nie można zastosować studnie zwieńczone zwężką 600/1200 mm.

Pytanie 3:

W przedmiarach robót przy opisie dodatków do wysokości studni np. poz. 21, 43, 66  wykazano kręgi betonowe, natomiast w pozycjach powyżej przy wycenie studni zasadniczej występują rury żelbetowe. Ponieważ są rozbieżności pomiędzy opisem technicznym, dokumentacją techniczną i przedmiarem robót prosimy o jednoznaczne określenie konstrukcji studni oraz przeprowadzenie korekt w przedmiarach robót.

Odpowiedź:

W całej inwestycji jeśli jest mowa o studniach Ø 1200 chodzi o studnie żelbetowe.

Pytanie 4:

Prosimy o określenie stopnia zagęszczenia przy zasypywaniu wykopów przechodzących przez drogi.

Odpowiedź:

Wskaźnik zagęszczenia podłoża przy zasypywaniu wykopów przechodzących przez drogi powinien wynosić do głębokości 1,2 m co najmniej 1,00 a na większej głębokości dopuszcza się wskaźnik 0,97.

Pytanie 5:

W dokumentacji technicznej występują studzienki P1/K z rur o średnicy 1200, P2/K  oraz P3/K o średnicy 1000 mm wyposażone w pompy. Czy można zastosować typowe pompownie z kręgów z tworzywa sztucznego o średnicy 800 mm.

Odpowiedź:

Można zastosować komory pompowni z tworzywa sztucznego, lecz dla P1/K o średnicy 1200, a dla P2/K           i P3/K o średnicy 800 mm.

BURMISTRZ

/-/ Krzysztof Dereziński