SZCZEGÓŁOWA  SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

BUDOWY INSTALACJI GAZOWEJ i KOTŁOWNI GAZOWEJ

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót związanych z budową instalacji gazowej zasilającej kotłownię gazową , wraz z montażem wyposażenia  kotłowni w Dziennym Domie –  „Senior + „

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) stosowana jest jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych punkcie 1.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót związanych z wykonaniem robót wymienionych w p. l i obejmują:

- roboty przygotowawcze (pomiary, niezbędne rozbiórki)

- roboty ziemne ( demontaż trylinki, wykopanie gruntu, transport mas gruntu, zakup i transport materiału na zasypkę piaskową, zasypanie wraz z zagęszczeniem /.

- włączenie w czynną instalację gazową

- montaż instalacji gazowej w wykopie / łączenie rur, podsypka i zasypka wraz z zagęszczeniem/.

- montaż szafki gazowej wraz z zaworem odcinającym gaz

- montaż kotła gazowego i zasobnika na c.w.u.

- odtworzenie nawierzchni  gruntowej i nawierzchni z trylinki

- prawidłowość wykonania zgrzewu

- wymagane w dokumentacji projektowej próby ciśnieniowej

- montaż instalacji gazowej z rur stalowych wewnątrz budynku

1.4. Określenia podstawowe

1.4.1. Przewód gazowy - rurociąg wraz z urządzeniami przeznaczony do dostarczenia gazu odbiorcą komunalnym.

- przyłącze ;  - przewód gazowy  łączący sieć gazową z kurkiem gazowym , który jest umieszczony na   ogrodzeniu posesji.

-  zewnętrzna instalacja gazowa – instalacja gazowa położona na zewnątrz budynku pomiędzy szafką gazową a budynkiem.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wymagania dotyczące robót podano w Wytycznych Wykonania  i Odbioru Sieci Gazowych z Rur z Polietylenu- Wielkopolska Spółka  Gazownicza.- Poznań, ul. Grobla nr 15.

2. MATERIAŁY

2.1. Ogólne wymagania

Ogólne wymagania dotyczące materiałów podano w Wytycznych do projektowania NR TT.12-4011-100205/06  z dnia 25 kwietnia 2006 roku./ załączone do projektu/.

Podane wyżej wymienione wytyczne dotyczą zasad projektowania i budowy sieci gazowych na terenie Oddziału- Zakład Gazowniczy Poznań.

Wszystkie zakupione rury muszą spełniać wymogi Normy Zakładowej PGNiG ZN –G- 3150 z dnia 14.05.1996R., posiadać znak bezpieczeństwa „ B” i aprobatę techniczną IGNiG  w Krakowie.

Instalację  gazową z rur o średnicy Dz 32 PE  należy budować  z  rur  PE80SDR11.

Pozostałe wymagania określają normy:

PN - EN 1555-1: 2004 „ Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych Polietylen / PE/ Cześć 1 : Wymagania ogólne”

PN – EN 12007- 2: 2004 Systemy dostawy  gazu – sieci gazowe o maksymalnym ciśnieniu roboczym do 16 barów, część 2. szczegółowe zalecenia funkcjonalne dotyczące polietylenu.

Projektuje się wykonanie instalacji wewnątrz budynku z rur stalowych, czarnych wg PN-80/H-74219, o połączeniach spawanych.

2.2. Beton

Beton hydrotechniczny klasy B15  powinien być zgodny z wymaganiami normy BN-62/6738-07 [49] i PN-88/B-06250[8] – do odtworzenia przekuć przez ściany.

2.3. Zaprawa cementowa

Zaprawa cementowa powinna odpowiadać warunkom normy PN-90/B-I4501 [15].

2.4. Kruszywo na podsypkę

Podsypka pod  rurociąg może być wykonana z pospółki. Użyty materiał na podsypkę powinien odpowiadać wymaganiom norm: PN-86/B-06712 [10], BN-66/6774-01 [51] i BN-84/6774-02 [52].

2.5. Armatura

Armatura- wyroby budowlane zastosowane do budowy instalacji gazowej muszą spełniać obowiązujące wymagania  dla  wyrobów budowlanych stosowanych przy budowie instalacji gazowych i musza być oznaczone zgodnie z Ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 roku  / Dz. U. Nr 92, poz.  881 z późniejszymi zmianami/.

Kadłub armatury z PE i jej kielichy lub bose końce lub kielichy zgrzewane elektrooporowo powinny mieć  wytrzymałość ciśnieniową, co najmniej taka jak rura, z którą mają być  zgrzewane.

Współczynnik bezpieczeństwa c / odwrotność współczynnika projektowego, który wynosi 0,5/ dla rur, kształtek i armatury przeznaczonych  do przesyłania paliuw gazowych powinien wynosić c = 2 / 1/0,5/ lub więcej.

2.6. Elementy montażowe

Rodzaje kształtek do łączenia rur z polietylenu:

- zgrzewanie za pomocą złącz elektrooporowych

- za pomocą połączeń mechanicznych

- za pomocą spawania

Kształtki do zgrzewania elektrooporowego: mufki, kolana, trójniki równoprzelotowe, trójniki siodłowe sieciowe, odgałęzienia siodłowe z kołnierzem, odgałęzienia siodłowe

Wewnątrz budynku instalacja gazowa będzie wykonana z rur stalowych poprzez spawanie.

2.7. Składowanie materiałów

2.7.1. Rury przewodowe

Rury należy przechowywać w położeniu poziomym na płaskim, równym podłożu, w sposób gwarantujący zabezpieczenie ich przed uszkodzeniem i opadami atmosferycznymi i nasłonecznieniem oraz spełnienie warunków bhp.

Ponadto:

a) rury z tworzyw sztucznych PE  należy składować w taki sposób, aby stykały się one z podłożem na całej swej długości. Można je składować na gęsto ułożonych podkładach. Wysokość sterty rur nie powinna przekraczać: rur PE 1,5 m. Składowane rury nie powinny być narażone na bezpośrednie działanie promieniowania słonecznego. Temperatura w miejscu przechowywania nie powinna przekraczać 30°C,

b) rury stalowe należy składować w pozycji poziomej, oraz zabezpieczyć przed dostaniem się nieczystości stałych.

2.7.2. Armatura przemysłowa

Armatura zgodnie z normą PN-92/M-74001 [34] powinna być przechowywana w pomieszczeniach zabezpieczonych przed wpływami atmosferycznymi i czynnikami powodującymi korozję.

2.7.3. Kruszywo

Składowisko kruszywa powinno być zlokalizowane jak najbliżej wykonywanego odcinka gazociągu.

Podłoże składowiska powinno być równe, utwardzone, z odpowiednim odwodnieniem, zabezpieczające kruszywo przed zanieczyszczeniem w czasie jego składowania i poboru.

2.7.4. Cement

Składowanie cementu w workach Wykonawca zapewni w magazynach zamkniętych. Składowany cement musi być bezwzględnie odizolowany od wilgoci.

Czas przechowywania cementu nie może być dłuższy niż 3 miesiące.

3. SPRZĘT

3.1. Sprzęt do robót ziemnych przygotowawczych i wykończeniowych

Wykonawca wykona wykop ręcznie od szafki gazowej na elewacji zewnętrznej przychodni do budynku „ SENIORA”

3.2. Sprzęt do robót montażowych

W zależności od potrzeb i przyjętej technologii robót, Wykonawca zapewni następujący sprzęt montażowy:

- samochód dostawczy do 0,9 t

- pojemnik do betonu do 0,75 dni3. sprzęt do zagęszczania gruntu, a mianowicie: zagęszczarkę wibracyjną,

- zgrzewarki dołączenia elektrooporowego

Sprzęt montażowy i środki transportu muszą być w pełni sprawne i dostosowane do technologii i warunków wykonywanych robót oraz wymogów wynikających z racjonalnego ich wykorzystania na budowie.

4. TRANSPORT

4.1. Transport rur przewodowych z PE i stalowych.

Rury można przewozić dowolnymi środkami transportu wyłącznie w położeniu poziomym.

Rury powinny być ładowane obok siebie na całej powierzchni i zabezpieczone przed przesuwaniem się przez podklinowanie lub inny sposób.

Rury w czasie transportu nie powinny stykać się z ostrymi przedmiotami, mogącymi spowodować uszkodzenia mechaniczne.

Podczas prac przeładunkowych rur nie należy rzucać, a szczególną ostrożność należy zachować przy przeładunku rur z tworzyw sztucznych w temperaturze blisko 0°C i niższej.

W trakcie transportu rur należy unikać uszkodzeń mechanicznych i opalizacji rur. Absolutnie niedopuszczalne jest by zarysowanie rur, było głębsze niż 10 % grubości ścianki rury.

Temperatura w miejscu składowania rur nie może przekraczać 30 0C. Zwoje mogą być   składowane tylko na płask. Wysokość składowania rur nie  może przekraczać 1,0 m, a czas składowania 3 lat.

4.2. Transport armatury przemysłowej

Transport armatury powinien odbywać się krytymi środkami transportu, zgodnie z obowiązującymi przepisami transportowymi.  Armatura transportowana luzem powinna być zabezpieczona przed przemieszczaniem i uszkodzeniami mechanicznymi.

Armatura drobna ( ≤DN25) powinna być pakowana w skrzynie lub pojemniki.

Załadunek i wyładunek wyrobów przewożonych luzem powinien odbywać się ręcznie przy użyciu przyrządów pomocniczych.

4.3. Transport mieszanki betonowej i zapraw

Do przewozu mieszanki betonowej Wykonawca zapewni takie środki transportu, które nie spowodują:

- segregacji składników,

- zmiany składu mieszanki,

- zanieczyszczenia mieszanki,

- obniżenia temperatury przekraczającej granicę określoną w wymaganiach technologicznych oraz zapewnią właściwy czas transportu umożliwiający prawidłowe wbudowanie i zagęszczenie mieszanki.

4.5. Transport kruszywa

Kruszywa użyte na podsypkę mogą być transportowane dowolnymi środkami.

Wykonawca zapewni środki transportowe w ilości gwarantującej ciągłość dostaw materiałów, w miarę postępu robót.

4.6. Transport cementu

Wykonawca zapewni transport cementu w workach samochodami krytymi, chroniącymi cement przed wilgocią.

5. WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca dokona ich wytyczenia i trwale oznaczy je w terenie za pomocą kołków osiowych, kołków świadków i kołków krawędziowych.

5.2. Roboty ziemne

Wydobyty ręcznie grunt z wykopu powinien być wywieziony przez Wykonawcę w miejsce wskazane przez Inwestora.

Projektuje się wykop szerokoprzestrzenny o szer.0,6 m , o ścianach pionowych.

Minimalne przykrycie gazociągów z PE jest stałe i wynosi 80,0 cm.

Pod przewód należy wykonać podsypkę z piasku min. 10 cm, a nad gazociągiem osypka z piasku min. 20 cm.

Po oczyszczeniu i wyrównaniu dna wykopu, dokonaniu podsypki, ułożeniu przewodu i przy nim miedzianego drutu wskaźnikowego o przekroju 1,5 mm2 w izolacji DY, należy dokonać osypki z piasku, zaczynając obsypywać boki rury, a następnie  częściowo zasypywać wykop, pozbawionym kamieni, korzeni itp., gruntem rodzimym. Nad rurą / ok. 40cm/ należy ułożyć folię ostrzegawczą koloru żółtego na całej trasie wykopu.

5.3. Przygotowanie podłoża

Rodzaj podłoża jest zależny od rodzaju gruntu w wykopie.

W gruntach suchych piaszczystych, żwirowo-piaszczystych i piaszczysto-gliniastych o wytrzymałości powyżej 0,05 MPa podłożem jest grunt naturalny przy nienaruszonym dnie wykopu, spełniający wymagania normy PN-85/B-10726 [12],

5.4. Roboty montażowe

5.4.1. Warunki ogólne

Wymaga się wykonania spadku rury w wykopie w kierunku do przyłącza gazowego, wykonania podsypki i osypki rury w wykopie jak podano wyżej.

5.4.2. Wytyczne wykonania przewodów

Przewód  powinien być tak ułożony na podłożu naturalnym, aby opierał się na nim wzdłuż całej długości co najmniej na 1/4 swego obwodu, symetrycznie do swojej osi. Na podłożu wzmocnionym przewód powinien być ułożony zgodnie z dokumentacją projektową.

Poszczególne odcinki rur powinny być unieruchomione przez obsypanie piaskiem pośrodku długości rury i mocno podbite tak, aby rura nie zmieniła położenia do czasu wykonania uszczelnienia złączy.

Połączenie rur należy wykonywać w sposób następujący:

- zgrzewanie elektrodyfuzyjne

Do wykonywania zmian kierunków przewodu należy stosować łuki i  kolana.

Wykonawca jest zobowiązany do układania rur z tworzyw sztucznych w temperaturze od +5 do +30˚C.

5.4.3. Elementy montażowe

Zgrzewanie za pomocą złącz elektrooporowych.

Każde złącze tego typu ma „ swoje” parametry zgrzewania. Są one podane na złączu w postaci nadruku, bądź w postaci kodu kreskowego, bądź na karcie magnetycznej, bądź zakodowania w relacji: drut elektrooporowy w złączu- elektrozgrzewarka.

Połączenia mechaniczne.

Są one stosowane głównie przy połączeniach PE/stal, gdy łączy się rury z armaturą stalową

Przy tych połączeniach należy stosować / o ile producent nie zaleci innego uszczelnienia/ płaskie uszczelki z kauczuku butylowego lub kauczuku polichloroprenowego / przetkanego neoprenem/.

5.4.5. Zasypanie wykopów i ich zagęszczenie

Użyty materiał i sposób zasypania nie powinny spowodować uszkodzenia ułożonego przewodu i obiektów na przewodzie.

Grubość warstwy ochronnej zasypu strefy niebezpiecznej wg PN-53/B-06584 powinna wynosić:

- dla przewodów z innych rur - 0,3 m.

Materiałem zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być grunt nieskalisty, bez grud i kamieni, mineralny, sypki, drobno- i średnioziarnisty wg PN-74/B-02480 [5].

Materiał zasypu w obrębie strefy niebezpiecznej powinien być zagęszczony ubijakiem ręcznym po obu stronach przewodu, zgodnie z PN-68/B-06050 .

Pozostałe warstwy gruntu dopuszcza się zagęszczać mechanicznie, o ile nie spowoduje to uszkodzenia przewodu. Wskaźnik zagęszczenia gruntu powinien być nie mniejszy niż 0,97.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Ogólne zasady kontroli jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Wytycznymi Wykonania i Odbioru Sieci Gazowych z Rur PE, i Warunkami technicznymi wydanymi przez WSG Sp. z o.o. z Poznania.

6.2. Kontrola, pomiary i badania

6.2.1. Badania przed przystąpieniem do robót

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca powinien wykonać badania mające na celu:

- zakwalifikowania gruntów do odpowiedniej kategorii,

- określenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,

- określenie stanu terenu,

- ustalenie składu betonu i zapraw,

- ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopów przed ewentualnym zalaniem wodą,

- ustalenie metod wykonywania wykopów,

- ustalenie metod prowadzenia robót i ich kontroli w czasie trwania budowy.

6.2.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robót

Wykonawca jest zobowiązany do stałej i systematycznej kontroli prowadzonych robót w zakresie i z częstotliwością zaakceptowaną przez Inspektora nadzoru w oparciu o normę BN-83/8836-02 , PN-81/B-10725  i PN-91/B-10728 .

W szczególności kontrola powinna obejmować:

- badanie zachowania warunków bezpieczeństwa pracy,

- badanie zabezpieczenia wykopów przed zalaniem wodą,

- badanie prawidłowości podłoża naturalnego, w tym głównie jego nienaruszalności, wilgotności i zgodności z określonym w dokumentacji,

- badanie i pomiary szerokości, grubości i zagęszczenia wykonanego podłoża wzmocnionego z kruszywa lub betonu

- badanie w zakresie zgodności z dokumentacją techniczną i warunkami określonymi w odpowiednich normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwórni materiałów, ewentualnie innymi umownymi warunkami,

- badanie głębokości ułożenia przewodu, jego odległości od budowli sąsiadujących i ich zabezpieczenia,

- badanie ułożenia przewodu na podłożu,

- badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,

- badanie zastosowanych złączy i ich uszczelnienie,

- badanie zmiany kierunków przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,

- - badanie szczelności całego przewodu od szafki gazowej do kotła gazowego

- badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,

- badanie szczelności instalacji gazowej wewnątrz i na zewnątrz budynku

- badanie oznakowania rur / winno zawierać nazwę producenta, datę produkcji, serię, średnicę zewnętrzną,  grubość ścianki, numer normy, zgodnie z którą wyprodukowano rurę, rodzaj polietylenu

Prawidłowość wykonania zgrzewa ocenia się wg. takich kryteriów, jak:

-szerokość wypływki

- różnica szerokości wałeczków wypływek- zagłębienie rowka między wałeczkami

- przesunięcie ścianek łączonych rur

Parametry te ocenia się za pomocą suwmiarki/ dokładność do 0,5 mm/ .

6.2.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

- odchylenie odległości krawędzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosić więcej niż ± 5 cm,

- odchylenie wymiarów w planie nie powinno być większe niż 0, l m,

- odchylenie grubości warstwy zabezpieczającej naturalne podłoże nie powinno przekroczyć ± 3 cm,

- dopuszczalne odchylenia spadku przewodu nie powinny w żadnym jego punkcie przekroczyć: dla przewodów z tworzyw sztucznych ± 5 cm,  i nie mogą spowodować na odcinku przewodu przeciwnego spadku ani zmniejszenia jego do zera,

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową jest m (metr) wykonanego i odebranego przewodu i uwzględnia niżej wymienione elementy składowe, obmierzone według innych jednostek:

- wykopy i zasypki - m3 (metr sześcienny), armaturę, szafkę gazową

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Ogólne zasady odbioru robót

Ogólne zasady odbioru robót podano w Wymaganiach Technicznych wydanych przez WSG Sp. z o.o. z Poznania.

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 dały wyniki pozytywne.

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają wszystkie technologiczne czynności związane z budową zewnętrznej instalacji gazowej, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- przygotowanie podłoża,

- roboty montażowe związane z montażem rur przewodowych, ochronnych,

- próby szczelności przewodu, zasypanie i zagęszczenie wykopu.

Wykonawca musi prowadzić kartę technologiczną zgrzewania

Odbiór robót zanikających powinien być dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

8.3. Odbiór końcowy

Odbiorowi końcowemu wg PN-81/B-10725 i PN-91/B-10728  podlega:

- sprawdzenie kompletności dokumentacji do odbioru technicznego końcowego (polegające na sprawdzeniu protokółów badań przeprowadzonych przy odbiorach technicznych częściowych)

- wykonanie przedmuchu gazociągu

- badanie szczelności całego przewodu (przeprowadzone przy całkowicie ukończonym i zasypanym przewodzie,

Wyniki przeprowadzonych badań podczas odbioru powinny być ujęte w formie protokółu, szczegółowo omówione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzór techniczny oraz członków komisji przeprowadzającej badania.

Wyniki badań przeprowadzonych podczas odbioru końcowego należy uznać za dokładne, jeżeli wszystkie wymagania (badanie dokumentacji i szczelności całego przewodu) zostały spełnione.

Wykonawca jest zobowiązany dostarczyć inwestorowi następujące dokumenty:

- projekt z naniesionymi zmianami

- dziennik budowy i Komplet kart technologicznych zgrzewania

- protokół sprawdzenia wykonania robót ziemnych i ułożenia przewodów

- protokół z prób szczelności i przedmuchu gazociągu

- protokół ze sprawdzenia wykonania i działania zamontowanej armatury

- inne protokoły o ile to wynika z dokumentacji

Jeżeli któreś z wymagań przy odbiorze technicznym końcowym nie zostało spełnione, należy ocenić jego wpływ na stopień sprawności działania przewodu i w zależności od tego określić konieczne dalsze postępowanie.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena l m wykonanej i odebranej instalacji gazowej w budynku i na zewnątrz / od szafki gazowej w granicy posesji do budynku/ obejmuje:

- dostawę materiałów,

- wykonanie robót przygotowawczych,

- wykonanie wykopu w gruncie III kat.

- przygotowanie podłoża

- ułożenie przewodów wraz z montażem armatury i innego wyposażenia,

- zasypanie wykopu wraz z jego zagęszczeniem,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

- pomiary i badania

- montaż instalacji gazowej wewnątrz budynku

- montaż kotła gazowe i układu rozdzielczego odprowadzania spalin i poboru powietrza

do spalania gazu zasobnika c.w.u.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1 Normy

| 1. | PN-EN 12007-2:2004 | Systemy dostawy gazu, część 2 |
| --- | --- | --- |
| 2. | PN-EN 12327;2004 | Systemy dostawy gazu – procedury próby ciśnieniowej, |
| 3. | PN-90 M-34503 | Próby rurociągów |
| 4. | PN-en 1555-1:2004 | Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Część 1 |
| 5. | PN-74/B-02480 | Grunty budowlane. Podział, nazwy, symbole i określenia. |
| 6. | PN-90 M-34502 | Gazociągi i instalacje gazownicze. Obliczenia wytrzymałościowe |
| 7. | PN-68/B-06050 | Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonywania i badania przy odbiorze. |
| 8. | PN-88/B-06250 | Beton zwykły. |
| 9. | BN-66/6774-01 | Kruszywa naturalne do naw. drogowych. Żwir i pospółka. |
| 10. | PN-86/B-06712 | Kruszywa mineralne do betonu. |
| 11. | BN- 66/6774-02 | Kruszywa mineralne |
| 12. | BN- 74/6366-03 | Rury polietylenowe |
| 13. | BN-66/6774-01 | Kruszywa naturalne do naw. drogowych i kolejowych. Żwir i pospółka. |
| 14. | BN- 66/6774- 02 | Kruszywa mineralne |
| 15. | BN- 74/6366-03 | Rury polietylenowe |

10.2. Inne dokumenty

Obowiązujące przepisy i normatywy:

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane z późniejszymi zmianami

- Ustawa z dnia 27 marca 2003r.  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004r. o wyrobach budowlanych

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r  w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

- DTR kotła gazowego i zasobnika c.w.u.

Podpis.