#### PROJEKT TECHNICZNY

#### INSTALACJI  GAZOWEJ

Inwestor:	             Gmina Trzemeszno

62-240 Trzemeszno, ul. H. Dąbrowskiego nr 2

Obiekt :			   Gminny Budynek Opieki Społecznej

i Rehabilitacji Osób Starszych – DZIENNY DOM

„ SENIOR + „

Adres :			 Trzemeszno, ul. Langiewicza nr 2

Jednostka ewidencyjna: 300309_4Trzemeszno-miasto

Obręb: 0004 .

Biuro projektowe         Projektowanie  i Nadzory

M. Kanoniczak

Gniezno, ul. Surowieckiego nr 42

|  | Imię i nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował instalacje: sanitarne | Maciej KANONICZAK | WKP /0268/POOS/14 | 17.07.2019 |  |
| Opracował: | Maciej KANONICZAK |  | 17.07.2019 |  |

Lipiec, 2019 r.

Spis treści                                                                                                         strona

- Strona tytułowa………………………………………………………………………1

- Spis treści…………………………………………………………………………….2

- Opis techniczny……………………………………………………………………...3

- Warunki techniczne…………………….………………………………….……….10

- Oświadczenie proj………………………………………………………………….12

- Uprawnienia projektanta…………………………………………………………..13

- Izba projektanta…………………………………………………………………….14

- Mapa sytuacyjna……………………………………………………………………15

- Opinia kominiarska…………………………………………………………………16

- Rys. nr 1 Rzut parteru……………………………………………………………...18

- Rys. nr 2 Rzut piwnicy……………………………………………………………..19

- Rys. nr 3 Schemat technologiczny kotłowni gazowej…………………………..20

- Rys. nr 4 i 5 Widok z góry i boczny kotłowni…………………………………….21

- Rys. nr 6 Przekrój pionowy kotłowni gazowej…………………………………...22

OPIS TECHNICZNY

1.Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania jest dokumentacja budowlana instalacji gazowej, wodnej, kanalizacyjnej , centralnego ogrzewania, c.w.u. i cyrkulacyjnej, wraz z kotłownią gazową po byłej przychodni lekarskiej w budynku podpiwniczonym, na cele Dziennego Domu Plus.

2.Podstawa opracowania.

Podstawą opracowania jest:

-zlecenie Inwestora

-uzgodnienia z Inwestorem,

-podkład budowlano-architektoniczny budynku

-uzgodnienia branżowe,

-obowiązujące normy i normatywy projektowania.

3. Kotłownia gazowa

Projektowana kotłownia gazowa zlokalizowana będzie na parterze.

Projektuje się kocioł gazowy , kondensacyjny wiszący o mocy cieplnej Q=  43 KW , wraz z zasobnikiem na ciepłą wodę użytkową o pojemności 125 l.

Będzie on dostarczał ciepło na cele grzewcze i c.w.u.

Kocioł gazowy będzie wyposażony w automatykę pogodową , która będzie uwzględniała temperaturę zewnętrzną w procesie ogrzewania budynku.

3.1. Opis zasilania kotłowni gazem.

Budynek będzie zasilany gazem GZ-50, od istniejącej szafki gazowej zlokalizowanej na budynku przychodni lekarskiej, w pobliżu windy.

Szafkę gazową z gazomierzem  projektuje się na  istniejącym przyłączu gazowym, które jest zamontowane na zewnętrznej elewacji budynku przychodni lekarskiej.

Na zewnętrznej elewacji budynku przez którą projektuje się wejście do Dziennego Domu projektuje się małą szafkę gazową z zaworem odcinającym dopływ gazu do „Seniora + „Wewnątrz budynku projektuje się  instalację gazową z rury stalowej bez szwu o średnicy dz 25/20 mm w związku z projektowanym montażem kotła gazowego w kotłowni na parterze. o mocy Q= 43,0 KW.

Instalację gazową od gazomierza do kotłowni gazowej  projektuje się w gruncie na  głębokości 0,8 m z rury o średnicy Dz 40 PE.

W odległości 0,5 m od budynku projektuje się  przejście adaptacyjne  instalacji gazowej -  PE/stal 45/32

IV. Opis i zakres opracowania.

- Instalacja gazowa.

Zasady montażu instalacji gazowej:

- rury prowadzić po wierzchu ścian / w szczególnym przypadku dopuszcza się ułożenie ich za wentylowanym    ekranem/.

- trzeba unikać prowadzenia rur przez pomieszczenia mieszkalne,

- rury , przebiegające przez pomieszczenia bez okien lub bez wentylacji, trzeba umieszczać w stalowej rurze osłonowej bez szwu,

- nie wolno prowadzić przewodów gazowych w kanałach wentylacyjnych, dymowych, w bruzdach ścian oraz w odległości mniejszej    niż 25 cm od kanałów spalinowych,

- rury z gazem należy prowadzić nad innymi instalacjami/ wg. wskazań niżej podanych/,

- jeśli jest konieczne skrzyżowanie przewodu gazowego z inną instalacją, odległość między nimi musi wynosić  co najmniej 2 cm,

- rurociągi należy układać z wykorzystaniem samokompensacji, czyli unikać długich prostych odcinków,

- przejścia instalacyjne przez ściany oddzielenia pożarowego należy uszczelnić atestowaną masą ogniochronną np. CP 601 S systemu Hilti    - odcinki rur przechodzące przez ściany konstrukcyjne i stropy trzeba zabezpieczyć rurami osłonowymi /stalowej lub z P.C.W./.

- rur nie wolno prowadzić przez fundamenty ani pod nimi,

- rury prowadzić należy pod sufitem,   - w piwnicach i suterenach przewody należy prowadzić na tynku. W innych pomieszczeniach  mogą być w  bruzdach ściennych, których nie wolno pokrywać betonem, co najwyżej wypełnić łatwą do usunięcia i niepowodującą korozji masą tynkarską

- rury należy montować na zawiesiach mających stosowny atest do stosowania w polskim budownictwie

Wymagane odległości od innych instalacji:

-15 cm. od poziomych przewodów wod.-kan., umieszczając je nad tymi przewodami,

-15 cm. od poziomych przewodów cieplnych,

-10cm od pionowych przewodów instalacji, wymienionych w pkt. 1 i 2, oraz od

innych przewodów   instalacji z wyjątkiem przewodów elektrycznych,

-20 cm. od przewodów telekomunikacyjnych, prowadzących równolegle,

-10 cm. od nieuszkodzonych puszek z rozgałęźnymi zaciskami instalacji elektrycznej,

w  przypadku  umieszczenia przewodów z paliwem gazowym o ciężarze względnym:

  - równym lub mniejszym od 1-pod tymi puszkami,

  - większym od 1-nad tymi puszkami,

-     60 cm. od urządzeń elektrycznych iskrzących ( wyłączników, bezpieczników itp. )

- Pomieszczenie kotłowni.

Kocioł gazowy z zamkniętą komorą spalania typu kondensacyjnego  projektuje się w kotłowni na parterze.

Dobrano kocioł dwufunkcyjny, kondensacyjny , o mocy grzewczej  do 43,0  KW.

Odprowadzenie spalin z kotła i nawiew powietrza do procesu spalania należy montować jako układ rozdzielczy, tzn. pobór powietrza do spalania gazu będzie się odbywał rurą dn 80 mm bezpośrednio z zewnątrz budynku, a odprowadzenie spalin projektuje się rurą dn 80 poprzez istniejący przewód spalinowy..

Do kotłowni projektuje się nawiew powietrza z zewnątrz o powierzchni 200 cm2, który należy wykonać w postaci przewodu typu „ zeta” . Dolna krawędź tego przewodu nie może być wyżej niż 30 cm ponad posadzkę w kotłowni.

Pomieszczenie musi posiadać instalację elektryczną hermetyczną.

Na  zasilaniu kotła  należy zamontować zawór odcinający  w odległości nie większej jak 1,0 m  w łatwo dostępnym i widocznym miejscu.

Instalację spalinową, wyciągową  i nawiewną należy po wykonaniu zgłosić do kominiarza

celem dokonania odbioru.

Na przewodzie wentylacji wywiewnej tuż pod sufitem należy zamontować

kratkę wywiewną bez jakichkolwiek przesłon.

3 .Przewody instalacyjne ułożone w gruncie.

WYKOPY.

- Przejście PE/stal wykonać w odległości min. 1,5 m od budynku

- Wykop wykonać o głębokości takiej, aby przykrycie instalacji gazowej wynosiło min. 80,0 cm.

- Zachować min. szerokość wykopu – de + 0,2 m

- Wybraną ziemię z wykopu odrzucić na druga stronę wykopu, pozostawiając miedzy wyrzuconym gruntem a wykopem przejście dla robotników min. 60 cm.

- Ściany wykopu wykonać pionowo; w gruncie sypkim ściany mogą być  ukosowane odpowiednio do kategorii gruntu.

- Zastosowanie maszyn do wykonania wykopu wymaga upewnienia się , że na trasie projektowanej instalacji gazowej nie ma kolizji z urządzeniami podziemnymi

- W czasie wykopu zapewnić wystarczające przejście dla pieszych, pojazdów mechanicznych i robotników. Wykop na trasie proj. instalacji gazowej oznakować i zabezpieczyć przed możliwością wypadku.

- Projektant nie bierze odpowiedzialności za niezgodność uzbrojeń  istniejących i naniesionych na plan sytuacyjny względnie brak jego naniesienia i wynikające z tego ewentualne komplikacje lub uszkodzenia. W czasie wykopów zwrócić szczególną uwagę na  odpowiednie zabezpieczenie wykopów przez właściwe oznakowanie i oświetlenie.

- Wszelkie roboty ziemne w pobliżu kabli energetycznych mogą być wykonane tylko za zgodą administratora tych kabli podobnie z innym uzbrojeniem terenu.

- ROBOTY MONTAŻOWE

Łączenie rur PE i kształtek wykonać metodą  zgrzewania elektrooporowego przy zachowaniu parametrów zgrzewania określonych  przez producenta kształtek

Na skrzyżowaniach z uzbrojeniem terenu  stosować osłony rurowe

Przy rurze PE ułożyć taśmę z wtopioną wkładką identyfikacyjną.

W odległości 0,3 – 0, 4m nad rurą gazową na podsypce piaskowej ułożyć taśmę ostrzegawczą

w kolorze żółtym o szerokości 20 cm.

Rurę gazową PE na podejściu  do ściany budynku osłonić rurą ochronną zagłębioną

min. 0, 2 m poniżej poziomu terenu oraz wprowadzić do wnętrza szafki na ścianie.

CZYSZCZENIE INSTALACJI

Instalację gazową do próby szczelności przekazać w stanie czystym, bez pozostałości

zanieczyszczeń mechanicznych. Po próbach wykonać końcowe sprawdzenie czystości

przez przedmuchanie instalacji powietrzem.

5. Odbiór techniczny.

Etapy odbioru instalacji gazowej.

ETAP I

Polega na sprawdzeniu zgodności wykonania instalacji z projektem /na podstawie którego wydano pozwolenie na budowę/, protokołami, wpisami do dziennika budowy oraz sprawdzeniu protokołu kominiarskiego o prawidłowym funkcjonowaniu kanałów wentylacyjnych, spalinowym i nawiewu powietrza zewnętrznego.

ETAP II

Jest to ocena jakości wykonania instalacji gazowej, czyli kontrola:

- aktualnych atestów oraz dopuszczeń dla materiałów i urządzeń,

- trwałość zamocowań,

- rozstawu podpór,

- odległości od innych przewodów, kratek wentylacyjnych/ muszą być bez zamknięć/, i okien,

- poprawności wykonania przejść przez przegrody,

- powłok malarskich i antykorozyjnych.

ETAP  III

Próba szczelności instalacji.

Wykonawca po zakończeniu robót musi dokonać wstępnej próby szczelności sprawdzającej.

Po uzyskaniu  wyniku pozytywnego zgłasza do osoby nadzorującej o przeprowadzenie odbioru

końcowego.

a) ciśnienie próbne 	50 kPa

b) czas próby		0,5 h

c) medium sprężone powietrze

Z przeprowadzonego odbioru należy sporządzić protokół. Instalację gazową

należy zabezpieczyć przed korozją.

Do obioru należy przygotować n/w dokumenty:

- niniejszą dokumentację techniczną

- zaświadczenie kominiarskie o prawidłowym podłączeniu spalin oraz skuteczności wentylacji wywiewnej i nawiewnej.

- pozwolenia na budowę wydane przez Starostwo Powiatowe w Gnieźnie

- Protokół uziemienia kotła, instalacji c.o. i gazu, który musi zrobić uprawniony elektryk

- Dziennik budowy

- Protokół szczelności instalacji gazowej

V. Uwagi końcowe.

Całość należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami technicznymi / Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004r, zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie ( Dz U 109/2004 poz. 1156, oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r.); przez koncesjonowany zakład instalatorski.

Instalacja gazowa i c.o. wraz z kotłem  powinna być zabezpieczona przed wpływem prądów błądzących oraz objęta systemem elektrycznych połączeń wyrównawczych.

Wykonawcą wyżej wymienionych robót elektrycznych musi być uprawniony elektryk.

Obszar oddziaływania inwestycji.

Na podstawie art. 3 pkt. 20 Prawa Budowlanego – Ustawa z dnia 7 . 07. 1994 r. obszar oddziaływania inwestycji zamyka się całkowicie w granicach działki nr 312,

obręb 0004 Trzemeszno.

- Instalacja kanalizacyjna

Odprowadzenie ścieków sanitarnych z poszczególnych przyborów sanitarnych projektuje się do istniejących pionów kanalizacyjnych.

- Instalacja wodociągowa.

Dane ogólne

Instalacja wewnętrzna zasilana będzie z istniejącego przyłącza wodociągowego.

Projektuje się zamontować trójnik na istniejącym przyłączu wodociągowym przed węzłem wodomierzowym , który odmierza  ilość zużytej wody na cele przychodni lekarskiej.

Za trójnikiem projektuje się węzeł wodomierzowy , który będzie odmierzał wodę na potrzeby Dziennego Domu.

Woda będzie przeznaczona na cele socjalne osób starszych w Dziennym Domie. Zaprojektowano instalację wodociągową z rur Inoxpress  o średnicy podanej na załączonych rysunkach. , które należy ocieplić izotubą  i prowadzić w piwnicy montując je do sufitu.

Trasy przewodów pokazano w części rysunkowej opracowania.

Projektowaną instalację wody zimnej należy włączyć do aktualnie eksploatowanej instalacji po jej  uprzednim rozdzieleniu na wysokości ściany grodzącej przychodnię od Domu Dziennego.

Prowadzenie przewodów

Przewody poziome instalacji wodociągowych wody zimnej wewnątrz budynku nie powinny być prowadzone powyżej przewodów centralnego ogrzewania, ciepłej wody, przewodów gazowych i przewodów elektrycznych bez osłony. Minimalna odległość przewodów od przewodów cieplnych powinny wynosić 10 cm, mierząc od powierzchni rury. W przypadku, gdy odległość od przewodów CO i CWU jest mniejsza niż 10 cm, należy zastosować izolację termiczną. Przewody należy również izolować, gdy działanie dowolnego źródła ciepła mogłoby spowodować podwyższenie temperatury ścianki przewodu powyżej +30°C.

Rury montować należy do sufitu piwnicy.

### Kierunki prowadzenia i spadki przewodów

Wewnętrzne przewody instalacji wodociągowych powinny być układane w kierunku prostopadłym lub równoległym do najbliższych ścian. Odchylenie od równoległości i od pionu w granicach 1 kondygnacji (o wysokości do 3,0 m) nie powinno być większe niż 10 mm. Spadki przewodów powinny zapewniać możliwość odpowietrzenia instalacji przez najwyżej położone punkty czerpalne.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane

W miejscach prowadzenia rur przez przegrody budowlane powinny być założone tuleje, co najmniej o 2 cm dłuższe niż grubość ściany lub stropu. Przestrzeń między rurą, a tuleją powinna być wypełniona materiałem elastycznym, zapewniającym swobodny przesuw przewodu i nie działającym agresywnie na materiał rur. W miejscach przejść przewodów przez ściany i stropy nie powinny być wykonywane połączenia rur oraz nie mogą one stanowić dodatkowych punktów stałych.

Rodzaje rur powinny być zgodne z projektem technicznym. Materiały, z których wykonane są rury i łączniki powinny mieć aktualny atest zdrowotny wydany przez Państwowy Zakład Higieny.

Kompensacja wydłużeń przewodów

Kompensacja wydłużeń termicznych powinna być rozwiązana przez wykorzystanie kompensacji naturalnej.

Próba szczelności

Po wykonaniu instalacji, a przed jej zakryciem, niezbędne jest wykonanie próby szczelności. Pozytywny wynik próby ciśnieniowej, potwierdzony wierzytelnym protokołem, daje podstawę do zakrycia instalacji i przeprowadzenia wstępnego rozruchu. Dwukrotny negatywny wynik próby szczelności kwalifikuje instalację do rozbiórki i ponownego montażu. Należy wówczas poświęcić szczególną uwagę punktom o podwyższonym ryzyku wystąpienia nieszczelności (połączenia gwintowane, zgrzewane, zaciskane).

Po dokonaniu ewentualnych poprawek, ponownie dokonać próby szczelności.

- Instalacja centralnego ogrzewania.

Istniejącą instalację c.o. , która zasila grzejniki zamontowane w projektowanym Dziennym Domie należy odłączyć w piwnicy na istniejących śrubunkach na wysokości ścienny grodzącej przychodnię od Domu Dziennego.

Po zdemontowaniu śrubunków  i zaślepieniu rur projektuje się zasilić tę instalację czynnikiem grzewczym bezpośrednio z kotła gazowego.

Instalacja centralnego ogrzewania w projektowanym Dziennym Domie   należy wykonać z rur i kształtek  Steelpress  o średnicach podanych na załączonych rysunkach.

Przejścia przewodów przez przegrody budowlane wykonywać w tulejach ochronnych. Wolną przestrzeń między zewnętrzną ścianką rury, a wewnętrzną tulei należy wypełnić odpowiednim materiałem  termoplastycznym. Wypełnienie powinno zapewnić możliwość osiowego ruchu przewodów.

Odpowietrzenie instalacji w czasie jej napełniania dokonywane będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne zamontowane na instalacji c.o. w kotłowni  i grzejniku . W czasie pracy instalacja odpowietrzana będzie poprzez odpowietrzniki automatyczne ½” z zaworami stopowymi.

Elementami grzejnymi  instalacji  c.o. w przedmiotowym obiekcie będą istniejące grzejniki. Projektuje się tylko jeden nowy  grzejnik drabinkowy w projektowanych WC.

Po zakończeniu robót montażowych instalację centralnego ogrzewania należy kilkakrotnie skutecznie przepłukać wodą.

Niezwłocznie po zakończeniu płukania, po odłączeniu instalacji od kotła instalację tą ponownie napełnić wodą, odpowietrzyć i poddać próbie szczelności. Próbę tą należy przeprowadzać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych. Tom II Instalacje sanitarne i przemysłowe” tzn. ciśnieniem roboczym powiększonym o 2 bary, lecz niemniej niż 4 bary. Ciśnienie podczas próby szczelności należy dokładnie kontrolować. Do pomiaru ciśnień próbnych używać manometru , który pozwala na bezbłędny odczyt zmiany ciśnienia o 0,1 bara. Wyniki badania szczelności należy uznać za pozytywny jeżeli w ciągu 20 minut nie stwierdzono przecieków ani roszenia.

Z próby ciśnieniowej należy sporządzić protokół.

Po uzyskaniu pozytywnej próby szczelności należy z instalacji c.o. zrzucić wodę, podłączyć kocioł do instalacji i napełnić je wodą o jakości zgodnej z PN-93?C-04607 „Woda w instalacjach ogrzewania. Wymagania i badania dotyczące jakości wody”, lub z dodatkiem inhibitorów korozji wg. propozycji COBRTI-INSTAL. Po napełnieniu instalacje dokładnie odpowietrzyć i poddać próbie na gorąco, przy najwyższych-w miarę możliwości-parametrach czynnika grzewczego, lecz nie przekraczających parametrów obliczeniowych.

Próby szczelności na gorąco winny być poprzedzone co najmniej 72-godz. pracami instalacji.

Po wykonanych próbach rurociągi instalacji c.o. zaizolować cieplnie otulinami izotuba.

- Instalacja ciepłej wody użytkowej i cyrkulacji.

Całość instalacji c.w.u. i cyrkulacyjnej jest nowoprojektowana z rur Steelpress.

Przygotowanie ciepłej wody użytkowej  dokonywane będzie w pomieszczeniu kotłowni. Węzeł przygotowania c.w.u. składał się będzie z kotła , który będzie zasilał zasobnik c.w.u. o poj. 125 litrów.

Przewody c.w.u.   należy prowadzić w piwnicy i montować je do sufitu.  W ścianach należy prowadzić podejścia do baterii umywalkowych, zlewozmywakowych i natryskowych.

Całość instalacji wykonać z rur Steelpress i ocieplić je izolacją izotuba.

Po zakończeniu prac montażowych instalację c.w.u.  należy trzykrotnie skutecznie przepłukać wodą. Po zakończonych płukaniu  ponownie napełnić instalacje wodą, odpowietrzyć i podnieść ciśnienie w instalacjach do 0,9MPa. Ciśnienia te należy utrzymywać przez co najmniej 3 godziny. W tym czasie dokonywać oględzin wszystkich połączeń w instalacjach. Ciśnienia podczas tych prób nie powinny ulec zmniejszeniu..

.

Opracował: