SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

- Przedmiot zamówienia.

Przedmiotem zamówienia jest wymiana oświetlenia w OSiR.. Kod wspólnego słownika zamówień dla robót przewidzianych w zamówieniu: 45311000-0 roboty w zakresie przewodów instalacji elektrycznych oraz opraw elektrycznych. Zadanie polega na wymianie opraw oświetleniowych bez zmiany ich lokalizacji. Podstawową dokumentacją techniczną jest projekt budowlany, na podstawie, którego wybudowano halę – część elektryczna.

Uwaga: Istniejące oświetlenie obiektu funkcjonuje w oparciu o projekt budowlany opracowany w latach 80-tych XX wieku.

- Cel zamówienia.

Celem realizacji zadania jest redukcja mocy zainstalowanej oświetlenia podstawowego przy jednoczesnym spełnieniu obowiązujących wymagań dotyczących oświetlenia pomieszczeń hali. Wykonawca zobowiązany jest do złożenia oświadczenia, że po zainstalowaniu przyjętych w ofercie typów opraw oświetleniowych spełnione będą wymagania obowiązujące w zakresie natężenia oświetlenia.

- Specyfikacja szczegółowa.

- Hala główna (boisko) – oświetlenie podstawowe.

Istniejące oświetlenie boiska hali głównej – 32 zestawy opraw rtęciowych 400W (po 4 szt. w zestawie), mocowane na konstrukcjach wykonanych z prętów stalowych zdemontować i zastąpić 32 szt. opraw oświetleniowych z metalohalogenkowymi źródłami światła o mocy 400W. Zastosować oprawy odporne na udary mechaniczne (bezpośrednie uderzenie piłką z dowolnego kierunku) – konstrukcja mechaniczna nie gorsza niż przykładowo oprawy RVP 351 Philips lub równoważne rozumiane jako produkt, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym. Zastosowane oprawy będą mocowane sztywno, za pomocą jarzm do istniejących konstrukcji z zastosowaniem dodatkowo wykonanych wsporników, lub do drewnianych elementów nośnych konstrukcji stropu hali. Podłączenie opraw do istniejącej instalacji elektrycznej, – w istniejących przy każdym zestawie na konstrukcji stropu puszkach rozgałęźnych, z ewentualnym przedłużeniem wypustu o odległość od puszki do nowej lokalizacji, w sposób umożliwiający załączanie grupowe części oświetlenia (uzgodniony na miejscu z inwestorem).

Pod tym kątem Zamawiający sprawdzi czy wskazane wymagania w opisie przedmiotu zamówienia spełniają wymagania Wykonawców tym kryteriom.

W przypadku, gdy zaoferowany przez Wykonawcę towar nie spełnia wymagań powyższych, co do przedmiotu zamówienia zawartych w niniejszej specyfikacji Zamawiający będzie zobowiązany do odrzucenia oferty z powodu nieodpowiadającej treści SIWZ (art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo Zamówień Publicznych).

- Hala główna (widownia) – oświetlenie podstawowe.

Istniejące oświetlenie podstawowe widowni hali głównej – 16 opraw rtęciowych mocowanych do konstrukcji stropu zdemontować. W ich miejsce zainstalować 16 szt. opraw metalohalogenowych 250W. Zastosować oprawy odporne na udary mechaniczne (bezpośrednie uderzenie piłką z dowolnego kierunku) – konstrukcja mechaniczna nie gorsza niż przykładowo oprawy RVP 351 Philips lub równoważne rozumiane jako produkt, co najmniej równy pod względem cech technicznych i jakościowych produktowi o danym znaku towarowym uwarunkowania pkt III.1 niniejszej specyfikacji mocowane sztywno, za pomocą jarzm do istniejących konstrukcji z zastosowaniem dodatkowo wykonanych wsporników, lub do drewnianych elementów nośnych konstrukcji stropu hali. Podłączenie opraw – w istniejących puszkach rozgałęźnych istniejącej instalacji oświetlenia podstawowego z ewentualnym przedłużeniem wypustu o odległość od puszki do nowej lokalizacji.

- Hala treningowa.

Istniejące oświetlenie hali treningowej – 12 szt. opraw rtęciowych 400W zdemontować i zastąpić 12 szt. opraw oświetleniowych świetlówkowych o konstrukcji przewidzianej dla hal sportowych (wzmocnionych mechanicznie) ze świetlówkami 3x58W. Oprawy mocować bezpośrednio do sufitu, podłączając do istniejących na suficie puszek rozgałęźnych w sposób umożliwiający załączanie grupowe części oświetlenia (uzgodniony na miejscu z inwestorem).

- Hall główny.

Istniejące oświetlenie hallu głównego – 14 szt. zestawów opraw żarowych (mocowanych do drewnianych belek), w których jedna w każdym zestawie pełni rolę oświetlenia awaryjnego - zdemontować. W ich miejsce zainstalować 14 szt. opraw świetlówkowych 2x58W. Przy zestawach, które wyposażone były w oprawy oświetlenia awaryjnego, zamontować oprawy żarowe 230V, zasilane z istniejącej instalacji (wypusty odkuć i ułożyć ponownie pt. na odcinku nie dłuższym niż 1m). Dla opraw świetlówkowych przewidzieć oprawy z kloszem wykonanym z poliwęglanu, typowe dla oświetlania korytarzy, przejść, sal, itp. Istniejące wypusty zasilania podstawowego i awaryjnego nie wymagają przeprowadzania dodatkowych czynności niezbędnych do wykonania zasilania nowych opraw.

- Magazynek.

Istniejące oświetlenie pomieszczenia – 4 szt. opraw rtęciowych 400W zdemontować. W ich miejsce zainstalować 4 szt. opraw oświetleniowych świetlówkowych o stopniu ochrony IP 44 lub wyższym, ze świetlówkami 3x58W. Oprawy mocować bezpośrednio do sufitu, podłączając do istniejących na suficie wypustów.

- Zasady kontroli jakości robót przy odbiorze

Wszelkie prace należy wykonać zgodnie z Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Roboty instalacyjne (elektryczne). Instalacje elektryczne i piorunochronne w budynkach użyteczności publicznej.

Do odbioru należy przedstawić następujące dokumenty:

- Protokoły pomiarów elektrycznych dla obwodów, w których zostaną przeprowadzone jakiekolwiek czynności związane z realizacją zadania (rezystancja izolacji, ochrona od porażeń oraz ocena)

- Protokoły z pomiarów natężenia oświetlenia zmierzonego po dokonaniu wymiany opraw oraz ocena wyników pomiarów.

- Certyfikaty, deklaracje zgodności, świadectwa, itp. dla wszelkich zastosowanych w realizacji zadania materiałów.

Wykonawca zobowiązany jest udzielić na piśmie 24-miesięcznej gwarancji na wykonane roboty i dołączyć 24-miesięczną gwarancję producentów na zastosowane materiały oświetleniowe.

- Uwagi końcowe.

Nie dopuszcza się stosowania samojezdnych urządzeń lub sprzętu do prac na wysokościach - należy przewidzieć wykonywanie prac wyłącznie z drabin, pomostów lub rusztowań (maksymalna wysokość stropów mierzona od posadzki - ok. 10 m).

Nie przewiduje się wymiany instalacji elektrycznych ani zmiany istniejącego systemu ochrony od porażeń (szybkie odłączenie zasilania w układzie TN-C). W związku z powyższym wszędzie, gdzie to jest możliwe przy jednoczesnym spełnieniu innych wymaganych kryteriów (np. wytrzymałości mechanicznej opraw i estetyki) należy przewidzieć oprawy i osprzęt wykonane w II klasie ochronności.

UWAGA: W ocenie Zamawiającego przedstawiony opis przedmiotu zamówienia nie narusza zasady uczciwej konkurencji (art. 29 ust. 2 i 3 oraz art. 7 ust. 1 ustawy Prawo Zamówień Publicznych). Jest to podyktowane specyfiką charakteru przedmiotu zamówienia adekwatną dla naszych potrzeb. W naszej ocenie, jako strony Zamawiającej, zbyt szczegółowe postawienie wymagania w niniejszym zamówieniu nie powodują określonej dyskryminacji, że wymagane i pożądane zamówienie będzie mógł wykonać tylko jeden konkretny Wykonawca, który mógłby postawić zarzut dyskryminowania i naruszenia zasady uczciwej konkurencji. Dla naruszenia zakazu wskazania i unikania wszelkich sformułowań parametrów, które wskazywałyby na konkretny wyrób, nie jest dla charakterystyki – specyfiki tego przedmiotu zamówienia zabronione, a wręcz przeciwnie wskazane, aby konkretny produkt mógł być wskazany z nazwy (Podstawa Wyrok Zespołu Arbitrów Urzędu Zamówień Publicznych z dnia 18 grudnia 2003 roku).

KSIĄŻKA PRZEDMIARÓW

| Lp. | Podst | Opis i wyliczenia | j.m. | Razem |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Hala główna |  |  |  |  |
| 1 d.1 | KNR 2-02 1611-03 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 8 m | kol. | 1 |
| 2 d.1 | NNRNKB 202 1611b-03 | (z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 8 m | kol.*stan. | 31 |
| 3 d.1 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m | kol. | 1 |
| 4 d.1 | NNRNKB 202 1611b-02 | (z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 6 m | kol.*stan. | 15 |
| 5 d.1 | KSNR 9 0501-08 | Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych - oprawy oświetlenia podstawowego boiska i widowni w hali głównej | szt. | 144 |
| 6 d.1 | KSNR 9 0302-06 | Demontaż przewodów kabelkowych ze zdjęciem uchwytów na innym podłożu | m | 100 |
| 7 d.1 | KSNR 5 0501-04 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych metalohalogenkowych 400 W (boisko główne) | kpl. | 32 |
| 8 d.1 | KSNR 5 0501-04 | Montaż opraw oświetleniowych zawieszanych metalohalogenkowych 250 W (widownia) | kpl. | 16 |
| 9 d.1 | KSNR 5 0305-01 | Linie zasilające prowadzone na drewnie w rurach winidurowych o średnicy 20 mm wykonywane przewodami izolowanymi pojedynczymi o łącznym przekroju żył do 12.5 mm2 | m | 96 |
| Hala treningowa |  |  |  |  |
| 10 d.2 | KNR 2-02 1611-02 | Rusztowania ramowe warszawskie jednokolumnowe wys.do 6 m | kol. | 1 |
| 11 d.2 | NNRNKB 202 1611b-02 | (z.V) Przestawianie rusztowań ramowych warszawskich jednokolumnowych o wys.do 6 m | kol.*stan. | 11 |
| 12 d.2 | KSNR 9 0501-08 | Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych - oprawy w hali treningowej | szt. | 12 |
| 13 d.2 | KSNR 5 0502-03 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 3x58W | kpl. | 12 |
| Hall główny |  |  |  |  |
| 14 d.3 | KSNR 9 0501-05 | Demontaż opraw oświetleniowych żarowych | szt. | 162 |
| 15 d.3 | KSNR 5 0301-01 | Linie zasilające prowadzone pod tynkiem przewodem kabelkowym wtynkowym lub płaskim o łącznym przekroju żył do 24 mm2 Cu lub 40 mm2 Al na podłożu betonowym | m | 8 |
| 16 d.3 | KSNR 5 0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x58W - oświetlenie podstawowe hallu głównego | kpl. | 14 |
| 17 d.3 | KSNR 5 0502-01 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych żarowych (oświetlenie awaryjne) | kpl. | 8 |
| Magazynek |  |  |  |  |
| 18 d.4 | KSNR 9 0501-08 | Demontaż opraw oświetleniowych rtęciowych | szt. | 4 |
| 19 d.4 | KSNR 5 0502-02 | Montaż opraw oświetleniowych przykręcanych świetlówkowych 2x58W | kpl. | 4 |

ZESTAWIENIE MATERIAŁÓW

| Lp. | Nazwa | Jm | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | drut stalowy okrągły 3 mm | kg | 0.2409 |
| 2. | haki do muru | kg | 0.3195 |
| 3. | bale iglaste obrzynane gr. 50 mm kl.II | m3 | 0.0210 |
| 4. | Deski iglaste obrzynane gr. 25 mm kl.II | m3 | 0.0060 |
| 5. | Płyty pomostowe długie | m2 | 0.3300 |
| 6. | Płyty pomostowe krótkie | m2 | 0.0900 |
| 7. | Oprawy metalohalogenkowe 250W kompletne | szt | 16.0000 |
| 8. | Oprawy metalohalogenkowe 400W kompletne | szt | 32.0000 |
| 9. | Oprawy świetlówkowe 3x58W dla hal sportowych | szt | 12.0000 |
| 10. | Oprawy świetlówkowe 2x58W | szt | 18.0000 |
| 11. | Oprawy żarowe do przykręcania kompletne | szt | 8.0000 |
| 12. | Świetlówki | szt | 74.8792 |
| 13. | Żarówki | szt | 8.3200 |
| 14. | Puszki bakelitowe | szt | 7.8800 |
| 15. | Uchwyty | szt | 100.8125 |
| 16. | rury winidurowe | m | 50.1839 |
| 17. | Przewody izolowane jednożyłowe | m | 249.5976 |
| 18. | Przewody płaskie-YDYp 3x1,5 | m | 8.3188 |
| 19. | Materiały pomocnicze | zł |  |